UDC

中华人民共和国国家标准

P                                       GB/T ××××—2016

塔式太阳能光热发电站设计规范

Code for design of solar power tower plant

（征求意见稿）

2016×-××-××  发布              2016×-××-××  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

联合发布

中华人民共和国质量监督检验检疫总局

中华人民共和国国家标准

塔式太阳能光热发电站设计规范

Code for design of solar power tower plant

GB/T××××-2016

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20× 年 × 月 × 日

中国××出版社

2016  北   京

前  言

本规范是根据“住房和城乡建设部2015年工程建设国家标准制修订计划（建标[2014]189号）的要求，由中国电力企业联合会组织，中国能源建设集团有限公司工程研究院会同有关单位共同编制而成。本规范在编制过程中，规范编制组先后完成了规范大纲编制、规范大纲审查、专题研究报告编制、规范征求意见稿编制、向社会征求意见、规范送审稿编制等各阶段的工作，最后经审查定稿。

本规范主要技术内容是：总则，术语，基本规定，电力系统要求，太阳能资源评估，站址选择，总体规划，集热场布置，发电区布置，集热系统及设备，传热、储热及换热系统及设备，汽轮机设备及系统，水处理设备及系统，信息系统，仪表及控制，电气设备及系统，水工设施及系统，辅助系统及附属设施，建筑与结构，供暖通风与空气调节，环境保护与水土保持，职业安全和职业卫生，消防等。

本规范由住房和城乡建设部负责管理，由中国电力企业联合会负责日常管理，由中国能源建设集团有限公司工程研究院负责具体技术内容的解释。执行过程如有意见或建议，请寄送中国能源建设集团有限公司工程研究院（地址：北京市朝阳区西大望路26号，邮编：100022）。

本规范主编单位：中国电力企业联合会

中国能源建设集团有限公司工程研究院。

本规范参编单位：中国电力工程顾问集团有限公司

中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司

浙江中控太阳能技术有限公司

中国能源建设集团新疆电力设计院有限公司

黄河上游水电开发有限责任公司

国核电力规划设计研究院

河北省电力勘测设计研究院

上海电力设计院有限公司

内蒙古电力勘测设计院有限责任公司

东方电气集团东方锅炉股份有限公司。

本规范主要起草人员：

本规范主要审查人员：

目  次

1 总  则	1

2 术  语	2

3 基本规定	4

4 电力系统要求	5

4.1 一般规定	5

4.2 接入系统技术要求	5

4.3 继电保护及安全自动装置	5

4.4 调度自动化	6

4.5 系统通信	6

4.6 电能计量	7

5 太阳能资源评估	8

5.1  一般规定	8

5.2  参考气象站	8

5.3  现场观测站	9

5.4  太阳辐射数据验证与分析	9

6 站址选择	11

7 总体规划	13

7.1 一般规定	13

7.2　站区外部规划	13

7.3　站区内部规划	14

8 集热场布置	18

8.1 一般规定	18

8.2 定日镜布置	18

8.3 吸热塔布置	18

8.4 安全防护	19

8.5 维护检修	19

9 发电区布置	20

9.1 一般规定	20

9.2 储热区域布置	21

9.3 蒸汽发生器区域布置	21

9.4 汽机房布置	21

9.5 辅助加热区域布置	22

9.6 集中控制室布置	22

9.7 维护检修	23

9.8 综合设施	24

10 集热系统及设备	26

10.1 一般规定	26

10.2  定日镜	26

10.3  吸热器	27

10.4  定日镜清洗装置	28

11传热、储热及换热系统及设备	29

11.1 一般规定	29

11.2传热系统及设备	29

11.3储热系统及设备	30

11.4 换热系统及设备	30

11.5辅助系统及设备	32

12 汽轮机设备及系统	33

12.1 汽轮机设备	33

12.2主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统	34

12.3给水系统及给水泵	34

12.4除氧器及给水箱	35

12.5凝结水系统及凝结水泵	35

12.6疏放水系统	36

12.7辅机冷却水系统	36

12.8凝汽器及其辅助设施	37

13 水处理设备及系统	38

13.1 水质及水的预处理	38

13.2 水的预脱盐	40

13.3 除盐水处理系统	40

13.4 凝结水精处理	41

13.5 热力系统的化学加药和水汽取样	41

13.6 冷却水处理	42

13.7 定日镜清洗水处理	42

13.8 废水处理	42

13.9 药品储存	42

13.10 化验室及仪器	43

13.11 变压器油净化	43

14 信息系统	43

14.1 一般规定	43

14.2  全厂信息系统的总体规划	44

14.3  管理信息系统	44

14.4  安全防范系统	44

14.5  视频会议系统	45

14.6  信息系统布线	46

14.7  信息安全	46

15 仪表及控制	47

15.1 一般规定	47

15.2  自动化水平	47

15.3  控制方式及控制室	47

15.4  检测和仪表	48

15.5  报警	50

15.6  保护	51

15.7  开关量控制	52

15.8  模拟量控制	53

15.9  控制系统	53

15.10 控制电源	54

15.11 仪表导管、电缆及就地设备布置	55

16 电气设备及系统	56

16.1 发电机与主变压器	56

16.2 电气主接线	56

16.3 交流站用电系统	57

16.4 直流电源系统及交流不间断电源	59

16.5 高压配电装置	61

16.6 电气监测与控制	61

16.7 元件继电保护	63

16.8 照明系统	64

16.9 电缆选择与敷设	65

16.10 接地系统	65

16.11站内通信	66

16.12 其他设施	66

17 水工设施及系统	67

17.1 一般规定	67

17.2 水源及水务管理	67

17.3 供水系统	68

17.4 取水建(构)筑物	69

17.5 管道和沟渠	69

17.6 湿式冷却塔	70

17.7 水面冷却	71

17.8 空冷系统	71

17.9 给水排水	72

18 辅助系统及附属设施	74

19 建筑与结构	76

19.1一般规定	76

19.2 抗震设计	76

19.3 建筑设计	77

19.4 地基与基础	80

19.5主厂房结构	81

19.6 吸热塔结构	81

19.7站区内其他建（构）筑物	82

19.8 水工建（构）筑物	82

20供暖通风与空气调节	84

20.1 一般规定	84

20.2 汽机房	85

20.3 电气建筑	86

20.4 集中控制室	87

20.5 化学建筑	87

20.6 其他建筑	87

20.7 厂区供暖系统及管网	88

21 环境保护与水土保持	89

21.1 一般规定	89

21.2 各类污染源治理原则	89

21.3 自然地表生态保护	90

21.4 环境管理和监测	91

21.5 水土保持	91

21.6 水土保持管理和监督	91

22职业安全和职业卫生	92

22.1 一般规定	92

22.2 职业安全	92

22.3 职业卫生	93

23 消防	95

23.1 一般规定	95

23.2 建筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区	95

23.3 建构筑物的安全疏散和建筑构造	97

23.4 电站工艺系统消防	97

23.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警	98

23.7 消防供电及应急照明	98

附录A 发电量估算	100

Contents

1 General provisons	1

2 Terms	2

3 Basic requirements	4

4 Requirements of electric power system	5

4.1 General requirements	5

4.2 Technical requirements for the connection to the power system	5

4.3 Relay protection and automatic safety equipment	5

4.4 Dispatching automation system	6

4.5 System communication	6

4.6 Electric energy calculation	7

5 Solar resource evaluation	8

5.1 General requirements	8

5.2 Reference weather station	8

5.3 Site observation station	9

5.4 Validation and analysis of solar radiation data	9

6 Selection of plant site	11

7 Overall planning	13

7.1 General requirements	13

7.2 Off-site planning	13

7.3 On-site planning	14

8 Solar field arrangement	18

8.1 General requirements	18

8.2 Heliostat arrangement	18

8.3 Receiver tower arrangement	18

8.4 Safety protection	19

8.5 Maintenance and repair facilities	19

9 Power block arrangement	20

9.1 General requirements	20

9.2 Thermal energy storage block arrangement	21

9.3 Steam generator block arrangement	21

9.4 Turbine house arrangement	21

9.5 Auxiliary heating block arrangement	22

9.6 Central control room arrangement	22

9.7 Maintenance and repair facilities	23

9.8 Complex facilities	24

10 Heat collection system and equipment	26

10.1 General requirements	26

10.2 Heliostat	26

10.3 Receiver	27

10.4 Heliostat cleaning device	28

11 Heat transfer, thermal energy storage and heat exchange system and equipment	29

11.1 General requirements	29

11.2 Heat transfer system and equipment	29

11.3 Thermal energy storage system and equipment	30

11.4 Heat exchange system and equipment	30

11.5 Auxiliary system and equipment	32

12 Steam turbine equipment and system	33

12.1 Steam turbine equipment	33

12.2 Main steam, reheat steam and bypass system	34

12.3 Feedwater system	34

12.4 Deaerator and feedwater storage tank	35

12.5Condensate system	35

12.6 Draining and discharge system	36

12.7 Cooling water system of auxiliary equipment	36

12.8 Condenser and auxiliary facilities	37

13 Water treatment equipment and system	39

13.1 Water quality and water pretreatment	39

13.2 Water pre-desalination	40

13.3 Demineralized water treatment system	40

13.4 Condensate polishing system	41

13.5 Chemical dosing and water-steam sampling for thermal cycle system	41

13.6 Cooling water treatment	42

13.7 Heliostat cleaning water treatment	42

13.8 Waste water treatment	42

13.9 Chemicals storage	43

13.10 Laboratory and instrument	43

13.11 Purification of transformer oil	43

14 Information system	44

14.1 General requirements	44

14.2 Overall plan of plant information system	44

14.3 Management information system…………………………………………………………………………………….44

14.4 Safety and protection system	45

14.5 Video meeting system	46

14.6 Cabling of information system	46

14.7 Information security	46

15 Instrumentation and control	47

15.1 General requirements	47

15.2 Level of automation	47

15.3 Control mode and control room	47

15.4 Measurement and instrumentation	48

15.5 Alarming system…………….………………………………………………………………………………………………..50

15.6 Protection system	51

15.7 On-off control	52

15.8 Modulating control	53

15.9 Control system	53

15.10 Control power supply	54

15.11 Instrument tube, cable and local equipment arrangement	55

16 Electrical equipment and system	56

16.1 Generator and main transformer	56

16.2 Main electrical connection	56

16.3 AC auxiliary power system	57

16.4 DC system and AC uninterruptible power supply	59

16.5 High voltage switchgear arrangement	61

16.6 Electrical monitoring and control	61

16.7 Electrical component relay protection	63

16.8 Lighting system	64

16.9 Cable selection and cable routing	65

16.10 Grounding system	65

16.11 In-plant communication	66

16.12 Other facilities……………………………………………………………………………………………………………….66.

17 Hydraulic facilities and system	67

17.1 General requirements	67

17.2 Water source and water management	67

17.3 Water supply system	68

17.4 Water intake building and structure	69

17.5 Piping and culvert	70

17.6 Wet cooling tower	70

17.7 Water surface cooling	71

17.8 Air cooling system	71

17.9 Water supply and water drainage	72

18 Auxiliary system and ancillary facilities	74

19 Buildings and structures	76

19.1General requirements	76

19.2 Seismic resistant design	76

19.3 Architectural design	77

19.4 Ground and foundation	80

19.5 Main building structure	81

19.6 Receiver tower structure	81

19.7 Other buildings and structures in power plant	82

19.8 Hydraulic building and structure	82

20 Heating ventilation and air conditioning	84

20.1 General requirements	84

20.2 Steam generatorbuilding	85

20.3 Electrical building	86

20.4 Central control room	87

20.5 Chemical building	87

20.6 Other auxiliary and ancillary buildings	87

20.7 Heating system and piping network	88

21 Environmental protection and water&soil conservation	89

21.1 General requirements	89

21.2 Various pollution control principle	89

21.3 Ecological protection on natural surface	90

21.4 Management and monitoringof environmental protection	91

21.5 Water &soil conservation	91

21.6 Management and supervision of water &soil conservation	91

22Occupational safety and occupational health	92

22.1 General requirements	92

22.2 Occupational safety	92

22.3 Occupational health	93

23 Fire fighting	95

23.1 General requirements	95

23.2 Fire risk classification, fire resistance classification and fire compartment	95

23.3 Safe evacuation and structure of buildings	97

23.4 Plant process system of fire fighting	97

23.5 Fire water supply, fire extinguishing facilities and automatic fire alarm	98

23.6 Power supply and emergency lighting for fire protection…………………………………………………98

Appendix A  Estimation of power generation	100

# 1 总  则

1.0.1  为规范塔式太阳能光热发电站设计，满足安全可靠、技术先进、经济合理的要求，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于采用蒸汽轮发电机组的新建、扩建和改建塔式太阳能光热发电站的工程设计。

1.0.3  塔式太阳能光热发电站的设计应以电网接入条件、太阳能资源、水文、气象、地质等相关资料为设计依据。

1.0.4  塔式太阳能光热发电站的设计除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2 术  语

2.0.1太阳能光热发电solar thermal electricity/power

将太阳能转化为热能，通过热功转换过程发电的系统，一般由集热场、发电区和相关配套设施组成。

2.0.2集热场 collector/solar field

将太阳能聚集并转化为热能的系统，一般由定日镜场和吸热塔组成。

2.0.3发电区 power block

由储热区域、蒸汽发生器区域、汽机房、辅助加热区域、集中控制室和有关设施组成的相对集中的区域。

2.0.4 塔式太阳能光热发电站 solar power tower plant

集热场由定日镜和位于高塔上的吸热器组成的太阳能光热发电站。

2.0.5典型太阳年 typical solar year（TSY）

分析太阳能光热发电站所需要的关于直接辐射和其它相关气象变量的完整标准数据库。该数据库能够作为某地一年的辐射度估计的参考，具有长期变化特性。

2.0.6法向直射辐照度 direct normal irradiance（DNI）

直接辐射在与射束垂直的平面上的辐照度。单位：W/m2。

2.0.7定日镜 heliostat

以机械驱动方式使太阳辐射恒定地朝一个方向反射的反射器。

2.0.8定日镜场heliostat field

由多台定日镜组成将太阳辐射聚集至吸热装置的区域。

2.0.9吸热器 receiver

用于最终接收投射或反射太阳辐射的装置，它包括吸热体和任何附带的透明盖层。

2.0.10吸热塔 receiver tower

支撑吸热器及配套系统的高耸结构，包括钢筋混凝土结构、钢结构和混合结构型式。

2.0.11熔融盐 molten salt

一种不含水的无机盐熔融体，其固态大部分为离子晶体，在高温下熔化后形成离子熔体。通常由碱金属或碱土金属与卤化物、硝酸盐、碳酸盐、硫酸盐及磷酸盐组成。

2.0.12集热场年效率 annual efficiency of collection field

一年中传热工质从集热场中获得的总能量与入射在定日镜场采光口面积上的太阳法向直接总辐照量之比。

2.0.13阴影损失 shadling loss

被其他定日镜或塔遮挡使得太阳直接辐射无法到达该定日镜的采光面而造成的能量减少。

2.0.14遮挡损失 blocking loss

定日镜的反射光投射到目标靶之前被相邻定日镜遮挡造成的能量减少。

2.0.15通量密度 flux density

单位面积辐射通量，单位：W/m2。

2.0.16显热储热系统sensible heat thermal storage system

储存热量或释放热量时，储热介质仅发生温度变化的系统。

2.0.17储热系统容量 capacity of thermal energy storage system

在某一启动条件下，储热系统可以提供的完全释热量。

2.0.18储热系统额定容量rated capacity of thermal energy storage system

在汽轮发电机额定功率条件下，储热系统可以提供的完全释热量。

# 3 基本规定

3.0.1塔式太阳能光热发电站站址选择应综合考虑当地总体规划和环境生态、军事及航空要求、太阳能资源、水文、气象条件、工程地质和地形特点、水源、辅助燃料来源、电力系统条件、安装和运输条件、与附近污染源的距离等因素，通过技术经济比较后确定，并统筹规划本期工程和远期工程。

3.0.2塔式太阳能光热发电站按总装机容量分为大、中、小型，大于等于400MW为大型、小于400MW且大于等于50MW为中型，小于50MW为小型。

3.0.3塔式太阳能光热发电站应在满足电力系统要求的条件下，通过技术经济比较确定机组容量、储热时间、运行方式。

3.0.4集热系统和储热系统容量应根据典型太阳年数据，同时兼顾经济性和电网调度灵活性的原则确定。

3.0.5汽轮机蒸汽参数应以提高机组循环效率为原则确定。蒸汽温度应根据吸热介质设计温度、储热工艺确定。

3.0.6采用熔融盐储热时，汽轮机回热系统以及蒸汽发生器及辅助系统的设置应满足防止熔融盐凝固的要求。

3.0.7电站工艺系统的设计寿命应不小于25年。

3.0.8电站的设计宜采用全厂统一的标识系统。

# 4 电力系统要求

## 4.1 一般规定

4.1.1塔式太阳能光热发电站宜具有参与电网调频、调峰任务的能力。

4.1.2电站与电网连接的主变压器、断路器等电气设备应符合电站频繁起停机运行工况的要求。

## 4.2 接入系统技术要求

4.2.1 电站接入系统方案应满足《电力系统安全稳定导则》（DL755）的规定。

4.2.2电站接入系统方案应综合考虑电站的规划容量和电网近期、远期规划等因素，经技术经济比较后确定。

4.2.3应根据电站容量选择接入系统电压等级，不宜超过两种。电站送出线路回路数有两回及以上时，送出线路导线截面应满足线路“N-1”运行原则。

4.2.4 主变压器的选择应满足如下要求：

1宜选择无载调压型变压器；经调压计算论证确有必要且经技术经济比较合理时，可选用有载调压变压器。

2额定电压、阻抗及电压分接头的选择应满足地区电力系统近、远期及调相调压要求。

4.2.5 断路器开断容量的选择应考虑电站投产后设置点10～15年短路水平要求。

4.2.6电站发电机组额定功率因数可按0 .8～0.85（滞后）选取，并具有进相0.95（超前）的能力。

4.2.7 系统频率在48.5Hz～50.5Hz变化范围内电站应能连续运行。

4.2.8 电站并网点的电能质量指标应符合现行国家标准《电能质量供电电压偏差》GB/T 14549、《电能质量电压波动和闪变》GB/T 12326和《电能质量三相电压不平衡》GB/T 15543的规定。

## 4.3 继电保护及安全自动装置

4.3.1  塔式太阳能光热发电站系统继电保护及安全自动装置设计应符合现行国家标准《继电保护及安全自动装置设计规程》GB/T-14285的有关规定。

4.3.2  220kV线路应设置全线速动保护，按双重化设置。110kV及以下线路可设置阶段式距离保护、零序电流保护或电流保护，当系统稳定需要时也应设置全线速动保护。电站线路还应根据电压等级配置综合重合闸装置或三相一次重合闸装置。

4.3.3  电站220kV母线应设置双套母差保护和断路器失灵保护，110kV及以下母线应配置一套母差保护。

4.3.4  电站应设置故障录波装置，其应记录故障前0.5s到故障后20s的情况。

4.3.5  电站宜设置保护及故障信息管理系统子站，采集相应信息并上传调度端。

4.3.6  电站不宜作为系统安全自动控制系统的主要控制站点，当系统有要求时可设置切机执行装置、高周切机装置等安全自动装置。

4.3.7  当机组采用自并励励磁系统，发电机应设置电力系统稳定器（PSS）。

4.3.8  电站宜设置故障解列装置。

## 4.4 调度自动化

4.4.1  电站调度自动化功能应纳入电站计算机监控系统，不单独设远动终端（RTU）。远动信息应符合现行行业标准《电力系统调度自动化设计技术规程》DL/T 5003的规定。

4.4.2  电站可根据电网调度机构需要设置电力调度数据网接入设备；计算机监控系统、调度数据网络等电力二次系统应符合电力二次系统安全防护的要求。

4.4.3  大、中型电站应具有自动发电控制（AGC）和自动电压控制（AVC）的功能。

4.4.4  接入220kV电压系统的电站应根据需要设置相量测量单元（PMU）。

4.4.5  电站宜设置太阳能功率预测预报系统，并具有向调度部门上传功率预测结果、法向直射辐照度、电站储热容量等实时信息的功能。

## 4.5 系统通信

4.5.1电站通信设计应符合现行行业标准《电力系统通信管理规程》DL/T 544和《电力系统通信自动交换网技术规范》DL/T 598的规定。通信系统应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置、电能计量及调度电话的要求。

4.5.2 电站至电力调度部门之间应有两个独立的调度通道，且至少一个通道为光纤数字通道。

4.5.3电站应设置生产调度通信系统，并可兼顾生产管理通信功能，生产调度通信系统应具备与当地电力调度通信系统组网功能。

4.5.4 电站系统通信和站内通信可共用通信电源。

## 4.6 电能计量

4.6.1  电站电能计量关口点宜设置在电站与电网设施的产权分界处或贸易结算点，启动/备用变压器高压侧也应设置电能计量关口点；电能计量关口点设置相同精度的主副电能表各一套。在发电机出口、主变高压侧和高压站用变分支宜设置考核用电能表。

4.6.2  电站应配置电能量采集终端，并将信息传输至电力调度部门。

4.6.3  计量用电流互感器应满足电能计量精度的要求。

# 5 太阳能资源评估

## 5.1  一般规定

5.1.1电站设计应对站址所在区域的太阳能资源及相关的地理条件、气候特征和基本气象要素进行适应性分析。

5.1.2依据典型太阳年对太阳能资源丰富程度进行评估。

5.1.3进行太阳能资源分析时，应选择站址附近具有太阳辐射长期观测记录的参考气象站对太阳能总辐照量、法向直射辐照量、气温等其变化趋势分析。参考气象站选取包括辐射观测站和气象要素观测站两类。

5.1.4  用于太阳能资源评估的现场观测数据应为连续观测记录，且不少于一个完整年。

## 5.2  参考气象站

5.2.1参考气象站宜具有连续近10年以上的太阳法向直射辐照量、长期观测记录。

5.2.2参考气象站所在地域和站址所在地的地理条件、气候特征基本相近。

5.2.3 参考气象站采集信息宜包括以下内容：

1长期观测记录所采用的标准、辐射仪器型号、安装位置、高程、周边环境状况，以及建站以来的站址迁移、辐射设备维护记录、周边环境变动等情况和时间；

2连续近10年以上的历年各月水平面总辐照量、散射辐照量、法向直射辐照量、日照时数的观测记录，且与站址现场观测站同期至少一个完整年的逐小时的观测记录；

3连续近10年以上历年各月辐照度和法向直射辐照度的最大值和平均值；

4连续近30年累年月平均气温、极端最高气温、极端最低气温、昼间最高气温、昼间最低气温；

5连续近30年累年平均风速、多年极大风速及发生时间、主导风向，多年最大冻土深度和积雪厚度，多年平均降水量和蒸发量；

6连续近30年累年灾害性天气，包括年连续阴雨天数、雷暴日数、冰雹次数、沙尘暴次数、强风次数等。

## 5.3  现场观测站

5.3.1应在站址区设置太阳能辐射现场观测站。

5.3.2现场观测站观测内容应包括法向直射辐照度（DNI）、水平面总辐照度（GHI）、散射辐射、气温、相对湿度、风速、风向等的实测时间序列数据。

5.3.3现场观测站安装和实时观测记录应符合现行行业标准《地面观测规范 第5部分气压观测》QX/T 49、《地面观测规范 第6部分空气温度和湿度观测》QX/T 50、《地面观测规范 第7部分风向和风速观测》QX/T 51、《地面观测规范 第8部分降水观测》QX/T 52、《地面观测规范 第11部分：辐射观测》QX/T 55、《地面观测规范 第17部分自动气象站观测》QX/T61、《地面观测规范 第22部分观测记录质量控制》QX/T 66的规定。

5.3.4现场观测站的数量及安装位置应结合项目前期及机组运行需要统筹考虑，实时观测数据应直接传送到控制系统。

## 5.4  太阳辐射数据验证与分析

5.4.1  应对太阳辐射观测数据进行合理性、有效性和完整性分析。

5.4.2  完整性分析应符合下列要求：

1  观测数据的实时观测时间顺序应与预期的时间顺序相同；

2  按某时间顺序实时记录的观测数据量应与预期记录的数据量相等；

3  数据缺测的时间应不大于观测总时间的5%。

5.4.3  太阳辐射观测数据经合理性、有效性和完整性分析后，应对其中不合理和缺测的数据进行修正，并补充完整。可将其它可供参考的同期记录数据经过分析处理后，填补无效或缺测的数据，形成完整的长序列观测数据。

5.4.5  太阳能资源分析宜包括下列内容：

1  长时间序列的年总辐照量、法向直射辐照量变化和各月总辐照量、法向直射辐照量年际变化；

2  10年以上年总辐照量、法向直射辐照量平均值和月总辐照量、法向直射辐照量平均值；

3  最近三年内连续12个月现场测量的各月法向直射辐照量日变化及各月典型日法向直射辐照量的小时变化；

4  根据气象站的长时间序列观测数据，将验证后的现场法向直射辐照量测光数据修正为反映站区太阳法向直射辐照量长期平均水平的代表年数据。

# 6 站址选择

6.0.1站址选择应满足国家可再生能源中长期发展规划、交通运输、接入系统、城乡规划、土地利用总体规划、环境保护与水土保持、军事设施、矿产资源、文物保护、风景名胜与生态保护、饮用水源保护等方面的要求，并应按照国家规定的程序进行。

6.0.2站址选择应研究电网结构、电力负荷、太阳能资源、辅助能源供应、水源、交通及大件设备运输、环境保护、出线走廊、地形、地质、地震、水文、气象、用地与拆迁、施工以及周边企业对电站的影响等因素，拟订初步方案，通过全面的技术经济比较和分析，对站址进行论证和评价。

6.0.3站址宜选择在太阳能资源丰富、太阳光照时间长且日变化小，风速小的地区。

6.0.4站址宜选择在场地开阔、地势平坦的地区，应有满足建设所需的场地面积和适宜的建站地形。

6.0.5站址选择应考虑达到规划容量时接入电力系统的出线走廊条件。

6.0.6站址应根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306的有关规定确定地震动参数。

6.0.7 站址不应选择在强烈岩溶发育、滑坡、泥石流地区或发震断裂地带及9度以上地震区。

6.0.8站址应避开地质灾害易发区和采空区影响范围，当局部区域无法避开地质灾害易发区和采空区影响范围时，应进行地质灾害危险性评估，提出建设站址适宜性的评价意见，并应采取相应的防范措施。

6.0.9 站址应避免压覆重要矿产资源。

6.0.10 电站供水水源应落实可靠，并应符合下列规定：

1. 当采用直流供水的电站，站址宜靠近水源，并应考虑取排水设施对水域航运、环境、养殖、生态和城市生活用水等的影响。

2  当采用江、河水作为供水水源时，其取水口位置必须选择在河床全年稳定的地段，且应避免泥砂、草木、冰凌、漂流杂物、排水回流等的影响；

3  当采用地下水作为水源时，应按照国家和电力行业现行的供水水文地质勘察规范的要求，提出水文地质勘探评价报告，并应得到有关水资源主管部门的批准。

6.0.11　站址选择及污染物排放应符合国家和项目所在地空气环境、水环境、声环境功能区划、海洋环境功能区划，并根据当地总体规划，结合环境、水源、交通、地质等条件全面考虑；应避开饮用水水源保护区、自然保护区、名胜古迹和风景游览区，生态敏感与脆弱区和社会关注区。

6.0.12　电站排水口应选择水文、水力、地质及扩散条件好的水域。

6.0.13　站址应避开空气污染严重的地区。

6.0.14　站址宜避开鸟类栖息区和候鸟迁移路线。

6.0.15　站址应避让重点保护的文化遗址、军事设施、以及对飞机起落等有影响的区域。

# 7 总体规划

## 7.1 一般规定

7.1.1应根据发电站生产、施工和生活需要，结合站址及其附近的自然条件和城乡及土地利用总体规划，对站区、施工区、水源地、取排水管线、辅助燃料管线、交通运输、出线走廊等进行统筹规划，并应以近期工程为主，兼顾远期工程。

7.1.2总体规划应贯彻节约集约用地的原则，控制站区、站前建筑区及施工区用地面积。站址应利用非可耕地和劣地，保护植被，不破坏原有水系，减少土石方开挖量，减少房屋拆迁和人口迁移。

7.1.3 电站站区用地范围应根据规划容量和本期工程建设规模及施工的需要确定，站区用地应统筹规划、分期征用。

7.1.4电站与燃机、火电厂和其他形式电厂联合运行时宜联合建设部分公用设施。

## 7.2　站区外部规划

7.2.1 电站的站外设施包括交通运输、供排水、辅助能源供应、输电线路、施工区等，应在确定的站址和站内各个主要工艺系统的基础上，根据电站的规划容量和站区自然条件，统筹规划、全面协调。

7.2.2 交通运输规划应符合下列规定：

1 应与所在地方交通运输规划相协调，并应符合电站总体规划的要求，应根据生产需要，结合自然条件与总平面布置要求，统筹进行规划。

2 进站道路应就近与城乡现有公路相连接，宜短捷且方便行车。辅助燃料运输道路与进站道路宜分开布置。进站道路和辅助燃料运输道路应按三级厂矿道路标准建设，行车道宽度宜为6m。

3 站外取排水设施、辅助燃料管线等应设置维护检修道路，维护检修道路宜利用现有道路或按辅助道路标准建设，行车道宽度宜为3.5m。

7.2.3　供排水设施规划应根据电站规划容量和本期工程建设规模、水源、地形与地质条件和环境保护等要求，统筹规划，合理布局，并应符合下列规定：

1　直流供水系统的取排水建（构）筑物布置和循环水管线路径应工艺顺畅，分期明确。

2　循环供水系统应根据选定的水源，确定补给水泵房的位置及补给水管线路径，按规划容量确定补给水泵房的建设规模，并留出适当的管廊扩建条件。

7.2.4电站防护等级和防洪（涝）标准应符合表7.2.4规定的防洪（涝）标准要求：

表7.2.4电站防护等级和防洪（涝）标准

| 防护等级 | 规划容量（MW） | 防洪标准（重现期） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥400 | ≥100年一遇的高水（潮）位 |
| Ⅱ | ≥50，且＜400 | ≥50年一遇的高水（潮）位 |
| Ⅲ | ＜50 |  |

7.2.5　电站出线走廊应根据城乡总体规划和电力系统规划、输电线路方向，电压等级和回路数，按发电站规划容量和本期工程建设规模统筹规划。

7.2.6　辅助能源的燃料供应，应可靠稳定，燃料运输方式应通过对站址周围的运输和协作条件进行技术经济比较后确定。辅助燃料管线规划应根据城乡和土地利用总体规划、环保要求等合理规划，宜沿现有公路布置，选择高差小、跨越及转弯少的地段，减少与公路或铁路的交叉及对农业耕作的影响，并应满足与周边设施安全防护的要求。

7.2.7　施工用地规划应符合下列规定：

1　施工区布置应合理、紧凑、应方便施工和生活，施工用地应充分利用发电站内空隙地、预留发展用地等。

2　施工用地内不应设置永久性施工设施，不应影响发电站扩建。

3　应按施工流程的要求，妥善安排施工临时建筑、材料设备堆场、施工作业场所及施工临时用水、用电线路路径。

4　应因地制宜利用地形、地质条件，减少场地平整土石方量，并应避免施工区场地表土层的大面积破坏。

## 7.3　站区内部规划

7.3.1　电站总平面布置应在总体规划的基础上，以工艺流程合理为原则，以吸热塔为中心，结合各生产设施及工艺系统的功能，紧凑合理，因地制宜地进行布置，并满足防火、防爆、环境保护、劳动安全和职业卫生的要求。

7.3.2　电站分期建设时，应正确处理近期与远期的关系，近期应集中布置，远期预留发展，分期征地。

7.3.3  电站由集热场、发电区和其他设施区组成，集热场和发电区应按单元进行布置，吸热塔宜位于集热场区适中位置，发电区应靠近吸热塔。电站内建（构）筑物的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定，并应符合下列要求：

1  集热场应根据太阳能资源、地形、设备特点、运行模式、施工及检修要求等合理布置。

2  吸热塔、汽机房、熔融盐罐、冷却设施应布置于土质均匀，地基承载力较高区域。

3  辅助燃料宜单独分区存放。

4  配电装置及站内进出线走廊规划，应根据系统要求、出线方向综合考虑，宜减少或避免交叉。

7.3.4  电站应设置不少于2个出入口，其位置应便于站内外交通联系。站区主要出入口处主干道行车道路宽度宜与相衔接的进站道路一致，宜采用6m。

7.3.5　电站道路设计应符合现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22的有关规定。站内各建（构）筑物之间应根据生产、运行维护、生活、消防的需要设置行车道路、消防车道和人行道，并应符合下列规定：

1  发电区、天然气贮存设施区及其他易燃易爆区周围宜设环形消防车道。当设置环形消防车道有困难时，可沿长边设置尽端式消防车道，并应设回车道或回车场。回车场的面积应不小于12m×12m；供大型消防车使用时，不应小于18m×18m。

2  消防车道宽度不应小于4.0m，道路上空有管架、栈桥等障碍物时，其净高不应小于4m，道路转弯半径应满足消防车辆通行要求。

3  发电区环形道路及进出发电区的主干道路行车道宽度宜为6m，采用水泥混凝土或沥青混凝土路面。

4  定日镜场宜根据地形条件和消防要求进行分区，各分区间道路和定日镜场行车道路宽宜为4.0m。

5  定日镜场内部定日镜之间宜设置检修通道。

6  发电区内应根据设备检修要求，设置检修地坪。

7.3.6　电站厂界围墙除有特殊要求外，宜采用围栅形式，高度不应低于1.8m。有关功能区域的围墙或围栅设置应符合下列规定：

1  屋外配电装置区域应设置1.8m高围栅，变压器场地周围应设置1.5m高的围栅。

2  对于风沙较大的站址，可在集热场主导风向上风侧设置防风设施。

7.3.7电站站区场地标高应符合表7.2.4规定，当电站受洪（涝）水影响时，应采取防洪（涝）措施，并应符合下列规定：

1  当发电区不单独设防洪（涝）设施时，发电区的设计场地标高应高于设计水位0.5m。

2  当集热场区不设防洪（涝）设施时，经过充分论证和经济比较，应对集热场内基础采取有效的防冲刷措施，且洪水不淹没电气控制设备，设备基础顶标高应满足表7.2.4中的防洪要求。

3  防排洪设施宜在初期工程中按规划容量统一规划，分期实施。

7.3.8  电站竖向布置设计应根据生产工艺要求、工程地质、水文气象、土石方量及地基处理等因素综合确定，并应符合下列规定：

1  除集热场区外，电站竖向设计宜采用平坡式或阶梯式布置形式。

2  应在满足工艺要求的前提下，合理利用地形，减少土石方工程量，降低基础处理和场地平整工程量。集热场区除地势起伏大的区域外，不应进行大范围的场地平整，发电站当填、挖方量无法达到平衡时，应落实取土或弃土场地。

3  建（构）筑物、道路等标高的确定，应满足生产和维护的要求，并应排水顺畅。建（构）筑物室内地坪设计标高应根据建筑功能、交通联络、场地排水、场地地质条件等因素综合确定，宜高出室外地坪标高150mm～300mm，并应根据地质条件考虑建筑物沉降的影响。

4  场地最小坡度及坡向应以能较快排除地面水为原则，应与建筑物、道路及场地的雨水口、排水口相适应。

7.3.9  电站应进行场地排水设计，应根据地形、水文气象、工程地质、地下水位、厂外排水口等因素综合考虑，并应符合下列规定：

1  场地排水系统设计应按规划容量全面考虑，使每期工程排水顺畅。

2  发电区场地排水可根据具体条件，采用自然散排、道路雨水口、场地雨水口或明沟等形式接入雨水排放系统。

3  集热场区场地排水应充分利用和保护天然排水系统，应结合地形条件，分区排放场地水，集热场区宜采用自然散排或明沟排水。

4  当室外沟道高于场地设计地坪标高时，应有过水措施，或在沟道的两侧设排水设施。

7.3.10 电站站区管线布置可采取直埋、沟道及架空三种敷设方式。管线布置应从整体出发，结合规划容量、站区平面布置、竖向布置及管线性质、生产安全等因素统一规划，并应符合下列规定：

1  除集热场区外，凡有条件集中架空布置的管线和当地下水位较高、地基土壤具有腐蚀性或基岩埋深较浅且不利于地下沟道施工区域、场地狭窄地段，宜优先采用管架进行敷设。

2  集热场内的电缆可采用直埋、沟道、排管敷设。

3  当管道发生故障时不致发生次生灾害，应防止污水渗入生活给水管道和有害、易燃气体渗入其他他沟道和地下室内，不应危及邻近建（构）筑物基础的安全。

4  应避免遭受机械损伤和腐蚀，避免管线内液体冻结。

5  具有可燃性、爆炸危险性及有毒介质的管线不应穿越与其无关的建（构）筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施、贮罐区等。

# 8 集热场布置

## 8.1 一般规定

8.1.1 集热场的布置应符合工艺流程，做到布局紧凑、合理，管线连接短捷、整齐。

8.1.2 集热场的布置应考虑集热场年效率、地理位置、自然条件、场地范围、土地利用率等因素，设计吸热塔高度、定日镜与吸热塔的距离、定日镜间的距离，进行技术经济比较后确定。

8.1.3 集热场的布置应兼顾发电区布置及出线要求。

8.1.4 集热场的布置应留有定日镜及吸热器的检修场地、安装运输车辆、检修车辆、清洗车辆通行的通道。

8.1.5 集热场特殊设备应采取相应的防护措施，符合防火、防爆、防潮、防尘、防腐、防冻等有关要求。

## 8.2 定日镜布置

8.2.1 定日镜的布置宜充分利用地形条件，降低阴影和遮挡损失。定日镜排列方式可采用辐射交错式、阵列式等。

8.2.2 定日镜的布置应符合下列规定：

1应考虑吸热器表面辐射通量密度的均匀性和吸热器表面峰值辐射通量密度的要求。

2 定日镜线缆的布置应考虑清洗车辆的通行。

## 8.3 吸热塔布置

8.3.1 吸热塔的布置应与发电区及周围道路等布置相协调。

8.3.2 吸热塔在集热场中的定位应根据集热场设计点各项效率优化计算后确定。

8.3.3吸热塔高度应根据集热场设计点各项效率以及经济性优化计算得出。

8.3.4吸热塔内设备和设施布置宜根据系统工艺流程和电站总体规划确定。

8.3.5吸热塔内各层平台的设置应满足工艺布置、结构、电气及消防等空间要求。

8.3.6 吸热塔内应设置楼梯，楼梯的布置应符合安全性和通畅性的要求。

8.3.7 吸热塔内宜设置电梯，电梯的布置应满足维护检修的要求。

8.3.8 吸热塔内各层设备、设施及通道应考虑管道安装及热膨胀位移空间要求，且与管道保持安全距离。

8.3.9 吸热塔外壁可设置校靶区。

## 8.4 安全防护

8.4.1 集热场外部应设置围栅。

8.4.2 集热场的布置应防止其对飞行器、周边建筑物、人员及动物的损伤。

8.4.3 宜对吸热器表面温度进行监控，可采用红外热像仪等其他监控方法。

8.4.4 吸热器周围应设置防止集热场能量对吸热器周边设备造成损坏的防护措施。

## 8.5 维护检修

8.5.1 集热场应预留检修场地，检修场地应满足检修车辆和起重设备的停放以及物品临时存放需要。

8.5.2 集热场中道路布置以及定日镜间距布置应符合设备维护检修的要求。

8.5.3 吸热塔上的设备、阀门及仪表的布置应方便维护检修，需维护检修的场所宜设置平台和楼梯。

8.5.4 吸热塔宜设置检修起吊设施。

# 9 发电区布置

## 9.1 一般规定

9.1.1发电区布置应适应生产工艺流程的要求，满足安装、运行、检修的需要；设备布局和空间组合宜紧凑、合理；管线及电缆连接应短捷、整齐，减少交叉。

9.1.2发电区布置应根据设备和系统功能要求集中、合并布置、功能分区明确、系统连接简捷。在工艺要求和环境条件许可的情况下，辅助设备宜采用露天或半露天布置。

9.1.3发电区的布置应经经济比较后确定，宜采用汽机房、除氧间、蒸汽发生器、储热及辅助加热区集中布置。

9.1.4发电区布置应便于运行与检修，并符合防火、防爆、防潮、防尘、防腐、防冻、防毒等有关要求。在满足工艺要求的前提下，宜使运行检修人员集中场所远离振动源和噪声源。

9.1.5发电区及其内部的设施、表盘、管道和平台扶梯等的色调应协调。平台扶梯及栏杆的规格宜统一。

9.1.6发电区布置应根据厂区地形、聚光场布置、吸热塔位置和施工、运行条件等因素合理安排。发电区的建、构筑物高度和布置不应对聚光场产生阴影和遮挡。

9.1.7空冷系统的布置应与发电区和吸热塔布置相协调。

9.1.8主变压器宜布置在汽机房外侧，经过技术经济论证合理时，主变压器也可布置在其他区域。

9.1.9屋内外配电装置的布置，应考虑进出线的方便，避免线路交叉和跨越永久性建筑物。

9.1.10发电区内应设置必要的检修起吊设施、检修场地及检修运输通道。

9.1.11 发电区内辅助生产建筑应按功能特点分区，组成联合建筑或采用成组布置。

9.1.12 发电区内附属生活设施宜集中布置在厂区主要出入口附近或厂内外联系较为方便的地段。

## 9.2 储热区域布置

9.2.1储热罐区应独立布置。

9.2.2冷、热储罐宜露天布置在蒸汽发生器两侧。

9.2.3熔融盐储热罐区应设防护堤。

9.2.4冷、热熔融盐泵组宜结合冷、热盐储热罐整体布置。

## 9.3 蒸汽发生器区域布置

9.3.1熔融盐蒸汽发生器宜靠近储热罐布置。

9.3.2蒸汽发生器可采用露天或半露天布置，对严寒或风沙大等特殊气候地区宜采用室内布置。

9.3.3蒸汽发生器各段换热器的布置应综合考虑工艺专业要求和运行检修方便。

9.3.4确定换热器的平面位置及布置高度应结合换热器的形式，并应保证系统管路连接顺畅，疏放换热器内介质安全、便捷。

## 9.4 汽机房布置

9.4.1  汽轮机宜室内布置。

9.4.2  汽机房布置应根据自然条件、总体规划和主辅设备特点及施工场地等因素，进行技术经济比较后确定。

9.4.3 汽机房布置应根据发电区内各工艺专业设计的布置要求确定。

9.4.4 汽机房内应设置必要的检修起吊设施和检修场地，以及设备和部件检修所需的运输通道。

9.4.5  当汽轮机为轴向或侧向排汽时，汽轮机应低位布置；当汽轮机为垂直向下排汽时，汽轮机应高位布置。

9.4.6  除氧器给水箱的布置应符合下列规定：

1   除氧器给水箱的安装标高应保证在汽轮机甩负荷瞬态工况下，给水泵或其前置泵的进口不发生汽化。

2   在气候、布置条件适合时，除氧器给水箱宜采用露天布置。

3   除氧器和给水箱不易布置在集中控制室上方。如布置在集中控制室上方时，集中控制室顶板应采用混凝土整体浇灌，除氧器层的楼面应采取防水措施。

9.4.7 汽轮机润滑油系统设备的布置应符合下列规定：

1  汽轮机的主油箱、油泵及冷油器等设备宜布置在汽轮机房零米层，并远离高温管道。

2  汽轮机主油箱、贮油箱、油净化装置及油系统应采取防火措施，并应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。在主厂房外侧的适当位置密封的润滑油事故排油箱（坑），其布置标高和排油管道的设计应满足主油箱、贮油箱、油净化装置等事故排油畅通的需要。润滑油事故排油箱（坑）的容积不应小于一台最大机组油系统的油量。

3  在油箱的事故排油管上，应设置两个钢制截止阀，其操作手轮应设在距油箱外缘5m以外的地方，并应有两个以上的通道，操作手轮不得加锁，并应设置明显的“事故放油阀，禁止操作”标志。

## 9.5 辅助加热区域布置

9.5.1 启动锅炉宜靠近汽机房布置。

9.5.2 熔融盐炉宜靠近储热区域露天布置，并宜处于发电区全年主导风向的下风侧。

9.5.3辅助加热燃料分压、储存设施应形成单独区域布置。

9.5.4辅助加热燃料应布置在明火设备或散发火花设施最小频率风向的下风侧。室内布置时，其泄压部位应避免面对人员集中场所和主要交通道路。

## 9.6 集中控制室布置

9.6.1集中控制室宜采用单元制布置。

9.6.2集中控制室与电子设备间、热工设备维修间等联合布置时，可设置集中控制楼。

9.6.3集中控制室净空高度不宜小于3.20m，吊顶以上的空间应能满足结构、暖通、电气、消防等专业的需求。

9.6.4集中控制室的疏散出口不应小于2个，当建筑面积小于60m2时可设1个。

9.6.5 集中控制室室内装修及围护结构设计应满足空调、照明、隔热、隔声、隔振、防火、防尘、防水等要求，结合工艺专业要求布置。

9.6.6集中控制室不得穿行汽、水、油等工艺管道。集中控制室应设整体刚性防水屋顶。

## 9.7 维护检修

9.7.1  汽轮机安装检修场地设置应符合下列规定：

1  汽机房检修场地面积宜满足汽机发电机组在汽机房内检修的要求。

2  汽机房宜设置1个零米安装检修场，其大小可按满足大件吊装及汽轮机翻缸的需要确定。安装场地的设置宜与设备进入汽机房的位置和零米检修场统筹设计、合并设置。

9.7.2  汽机房内的桥式起重机的设置应符合下列规定：

1  单台机组设置1台电动桥式起重机。

2  起重量应按检修起吊最重件确定，不包括发电机定子。

3  可根据工程具体情况，经技术经济比较，采取加固桥式起重机的方法满足发电机静子起吊的要求。

4  起重机的轨顶标高应满足起吊物件最大起吊高度的要求。

9.7.3  利用汽机房桥式起重机起吊受到限制的地方：如加热器、水泵、凝汽器端盖等设备和部件，应设置必要的检修起吊设施。

9.7.4  汽机房的运转层应留有利用桥式起重机抽出发电机转子所需要的场地和空间。汽机房应留有抽、装凝汽器冷却管的空间位置。

9.7.5 发电区如下位置，应考虑检修起吊设置的必要性：熔融盐循环泵组布置区域、储热传热区间内各大型部件，如滤网等。蒸发器部分大型阀门等附件应考虑检修起吊的可行性。

1  室内布置、起重量为1t及以上的设备、需要检修的管件和阀门，应设置检修起吊设施。

2  室内布置、起重量为3t及以上并经常使用的设备宜设置电动起吊设施。

3  室内布置、起重量为10t及以上的设备应设置电动起吊设施。

4  汽机房内，在不便设置固定维护检修平台的地方可设置移动升降检修设施。

5  露天布置的设备可根据周围的条件设置移动或固定式起吊设施。

9.7.6  汽机房内各主、辅机应有必要的检修空间，安放场地、运输通道、运行和检修通道。汽机房底层的纵向运输通道宜贯穿直通，并应在其两端设置大门，应在汽轮机零米检修场靠A列柱侧设置大门，并应与厂区道路相连通。

9.7.7  主要阀门及其执行机构应能正常操作和便于维修，必要时应设置操作、维修平台。

## 9.8 综合设施

9.8.1发电区内管道阀门的布置应方便检查和操作，凡需经常操作维护的阀门而人员难以到达的场所，宜设置平台、楼梯，或设置传动装置引至楼、地面方便操作。

9.8.2发电区内地下设施布置应符合下列规定：

1 发电区宜减少地下管沟和地下电缆通道的设置；对于必须设置的地段宜避免交叉，并应有防、排水设施。

2 底层的排水应采用排水管网至集水井的方式，辅机冷却水排水管可采用压力管道架空或直埋的方式。

3 汽机房不宜设置全地下室。当汽机房零米层设备较多、地下水位不高，经过技术经济比较认为合理时，也可设置局部地下室。地下室布置应满足交通、排水、防潮、通风、照明等要求。

9.8.3发电区电缆敷设及通道布置应符合下列规定：

1 电缆宜敷设在专用的架空托架、电缆隧道或排管内。动力电缆和控制电缆宜分开排列。采用架空托架和电缆隧道敷设时，还应采取防止电缆火灾蔓延的封堵措施。

2 架空托架走廊应与发电区内主要设备和管道的布置统筹设计，并宜避开易遭受火灾的地段。架空托架的路径和布置应使电缆的用量最少，且便于施工和正常维护，并应整齐美观。

3 电缆隧道不应作为其他管沟的排水通路。当电缆隧道与其他管沟交叉时，应采取防水措施。

9.8.4电气用的总事故贮油设施和电气设备的贮油或挡油设施的设置应符合下列规定：

1 发电区设置电气用的总事故贮油池，其容量应按最大1台变压器的油量确定。总事故贮油池应设置油水分离设施。

2 电气设备的贮油或挡油设施应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229的有关规定。

9.8.5热力系统化学加药和水汽取样装置宜相对集中布置在主厂房内。加药装置所需药品的仓库可设置在加药装置附近。

# 10 集热系统及设备

## 10.1 一般规定

10.1.1集热系统应依据厂址区域的典型太阳年数据进行设计。

10.1.2集热系统设备选型应满足厂址区域环境温度的要求。

10.1.3应合理选择定日镜尺寸和台数，吸热器工质，以及吸热器型式、容量和设计参数。

## 10.2  定日镜

10.2.1定日镜由反射镜、支架、跟踪装置等部件构成，各部件设计应满足集热系统工艺要求。

10.2.2定日镜设计应满足标准空气密度下风速低于13.8m/s能够安全稳定工作。

10.2.3在任意状态下，定日镜设计应满足标准空气密度下最大瞬时风速达到21m/s时不发生破坏；在保护状态下，定日镜设计应满足当地50年一遇最大风速时不发生破坏。

10.2.4在保护状态下，定日镜设计应满足能够承受当地50年一遇的基本雪载。

10.2.5定日镜镜面尺寸应根据机组容量、厂址地形、环境气象条件、吸热塔布置及吸热器受热面尺寸，并结合定日镜跟踪装置配置，经过技术经济比较后确定。

10.2.6反射镜选择应符合下列规定：

1 反射镜的镜面反射率指标及镜面形状误差指标应满足集热系统工艺要求。

2 反射镜的镜面强度应满足抗击冰雹的要求。

10.2.7支架选择应符合下列规定：

1支架强度应满足定日镜遭遇设计极端工况时的结构安全。

2支架刚度应满足定日镜的聚光性能要求，抵抗反射镜重力及定日镜工作过程中风载引起的弯曲和扭转变形。

3应根据厂址所在地的环境气象条件进行支架的防腐蚀处理。

10.2.8跟踪装置选择应符合下列规定：

1驱动与控制系统的跟踪精度应保证集热场的整体性能，跟踪精度宜控制在4mrad范围内。

2驱动可采用回转减速机、电动推杆、液压缸或螺旋升降机等方式。

3就地控制器外壳的防护等级应不低于IP65。

## 10.3  吸热器

10.3.1吸热器设计应满足集热系统工艺要求。

10.3.2吸热器工质可采用熔融盐或水/水蒸汽。

10.3.3吸热器设备应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150、《管壳式换热器》GB151的要求。水/水蒸汽吸热器技术要求宜符合现行国家标准《水管锅炉》GB/T16507的规定。

10.3.4吸热器可采用外置式或腔式两种型式，应根据机组容量和环境气象条件，并结合定日镜的布置方式确定。

10.3.5外置式熔融盐吸热器设计应符合下列规定：

1对应设计点的吸热器输出热功率不应小于汽轮机额定热功率。

2吸热器出口熔融盐工作温度及压力宜与传热、换热系统设计参数相匹配。吸热器出口熔融盐工作温度允许在±15℃范围内变化。

3吸热器应设置进口缓冲罐。缓冲罐容积不宜小于1min的吸热器额定流量。在进口缓冲罐上应设置安全阀。

4吸热器宜设置出口缓冲罐。出口缓冲罐按常压设计，其容积不宜小于1min的吸热器额定流量。

5吸热器应具有良好的热负荷变化适应能力，可以在20%～110%的额定热负荷范围内安全稳定工作。

10.3.6外置式和腔式水/水蒸汽吸热器设计应符合下列规定：

1对应设计点的吸热器输出热功率不应小于汽轮机额定热功率。

2吸热器出口过热蒸汽额定温度宜高于汽轮机额定进汽温度3oC。

3吸热器出口再热蒸汽额定温度宜高于汽轮机中压缸额定进汽温度2oC。

4吸热器过热器出口至汽轮机进口的压降，不宜大于汽轮机额定进汽压力的5%。

5吸热器再热系统总压降，宜按汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的10%取值，其中冷再热蒸汽管道、再热器、热再热蒸汽管道的压力降宜分别为汽轮机额定功率工况下高压缸排汽压力的1.5%～2.0%、5%、3.0%～3.5%。

6 吸热器的汽包、过热器出口、再热器进口均应设置足够数量的安全阀，其要求应符合现行行业标准《电站锅炉安全阀应用导则》DL/T959的有关规定。

7、吸热器工质可采用自然或强制循环方式，具体方式可根据工质设计参数和系统整体要求确定。

## 10.4  定日镜清洗装置

10.4.1定日镜清洗装置应满足集热系统工艺要求。

10.4.2定日镜可采用干式或水清洗方式。

# 11传热、储热及换热系统及设备

## 11.1 一般规定

11.1.1熔融盐作为吸热和储热介质时，储热系统容量宜综合考虑集热场容量以及汽轮机功率等主要因素，经过经济性比较后确定。储热系统容量应至少满足汽轮机额定工况连续运行2h。

11.1.2储热系统宜采用双罐显热储热。经技术成熟性和可靠性论证，可采用其他储热方案。

11.1.3熔融盐种类的选择应综合考虑电站经济性以及介质的长期稳定性。

11.1.4熔融盐蒸汽发生器额定出力宜与汽轮机额定热功率匹配，其结构形式和系统设计应充分考虑安全性因素。

11.1.5 水工质吸热器不宜设置再热器。当技术经济比选合适时，可配置蒸汽蓄热器储热或熔融盐储热。储热系统的容量宜根据储热工艺系统的特点确定。

## 11.2传热系统及设备

11.2.1熔融盐作为吸热和储热介质时，吸热器熔融盐循环泵、蒸汽发生器熔融盐循环泵以及熔融盐调温泵均应配置一台备用泵。

11.2.2吸热器熔融盐循环泵应采用变频调速。

11.2.2吸热器熔融盐循环泵组出口流量和扬程应按吸热器最大热功率结合吸热器进、出口熔融盐参数确定。

11.2.3吸热器熔融盐循环泵组工作台数应不低于两台，泵组具体配置应根据吸热器热功率结合熔融盐泵的可靠性确定。

11.2.4吸热器熔融盐循环泵的扬程应考虑熔融盐输送管道、阀门以及设备的阻力。扬程计算应包括下列各项之和：

1 低温熔融盐储罐内熔融盐最低工作液面至泵吸入口的静压，取负值；

2 泵叶轮出口至泵出口泵本体熔融盐流道的阻力；

3 泵本体出口与吸热器入口之间的静压；

4 泵出口管道至吸热器入口的沿程阻力及局部阻力，并考虑20%的余量。

5 吸热器最大设计热负荷工况对应的吸热器系统入口压力，此时吸热器系统入口压力应考虑本体阻力和本体静压的影响，本体阻力计算应考虑20%余量。

11.2.5吸热器熔融盐循环泵出口至吸热器入口的管道以及吸热器出口至高温熔融盐储罐入口的管道均宜采用100%容量。吸热器出口至高温熔融盐储罐内熔融盐分配系统应考虑节流降压措施。

## 11.3储热系统及设备

11.3.1 储热系统容量应与机组运行模式、汽轮机组容量和集热系统容量相匹配，并经技术经济比较后确定。

11.3.2储热介质的选择应满足以下要求：

1吸热介质作为储热介质具有较好经济性，且系统已被验证成熟可靠时，应优先选用吸热介质作为储热介质。

2 选择利用储热介质的显热或潜热储存热能。

3 采用熔融盐作为吸热介质时，宜采用同一熔融盐作为储热介质。采用水/蒸汽作为吸热介质时，不宜采用水作为大容量储热系统中的储热介质。

11.3.3储热设备的选择应满足以下要求：

1 熔融盐作为显热储热介质时，应采用冷、热双罐存储。熔融盐作为潜热储热介质时，应采用单罐存储。也可采用熔融盐显热、潜热组合存储。

2 熔融盐显热储热应采用拱顶储罐。

3水/蒸汽作为吸热介质并采用熔融盐显热储热时，应设置一组熔融盐充热换热器。

## 11.4 换热系统及设备

11.4.1 熔融盐显热储热时，宜设置1×100%或2×50%容量蒸汽发生器。

11.4.2熔融盐显热储热时，蒸汽发生器出口蒸汽温度和压力至汽轮机入口的降低值，宜结合蒸汽发生器和汽轮机的相对位置确定，并应符合下列规定：

1  过热器出口至汽轮机入口的压力降不宜大于汽轮机额定进汽压力的5%。

2  再热系统总压降，不宜大于高压缸排汽压力的8%。

3  过热器出口至汽轮机入口的温度降不宜大于3℃。

4  再热器出口至汽轮机入口的温度降不宜大于2℃。

11.4.3熔融盐显热储热时，蒸汽发生器蒸发器设备可采用直流、釜式、汽包式或其他结构形式；各换热器设备选型应充分考虑熔融盐泄露及凝固风险。

11.4.4 水/蒸汽作为吸热介质并采用熔融盐显热储热时，充热换热器容量应与吸热器系统设计、储热系统容量及工艺特点相匹配。

11.4.5 水/蒸汽作为吸热介质并采用熔融盐显热储热时，宜设置1×100%容量蒸汽发生器。

11.4.6蒸汽发生器熔融盐循环泵应采用变频调速。

11.4.7蒸汽发生器熔融盐循环泵组出口流量应按蒸汽发生器最大设计热功率确定。

11.4.8蒸汽发生器熔融盐循环泵组的配置宜与给水泵配置相协调，运行台数不宜低于两台。

11.4.9蒸汽发生器熔融盐循环泵的扬程计算应包括下列各项之和：

1 高温熔融盐储罐内熔融盐最低工作液面至泵吸入口的静压，取负值；

2 泵叶轮出口至泵本体出口熔融盐流道的阻力；

3 高温储罐液面最低工作液面与泵出口至低温储罐入口熔融盐系统最高位置之间的静压，熔融盐系统应包括泵出口至冷罐熔融盐入口熔融盐流程内所有管道及设备；

4 泵本体出口至冷罐入口熔融盐系统最高位置之间管道沿程阻力及局部阻力以及设备本体阻力，并考虑20%的余量；

5泵出口至冷罐入口熔融盐流程中所有设备的本体阻力。

6 冷罐入口需要的最高压力。此压力应考虑储罐最高液面产生的静压、液面上气侧的工作压力以及分配管需要的压力。

11.4.10调温泵应设置2×100%容量变频调速泵。

11.4.11调温泵的流量应确保各级换热器熔融盐入口温度不超过换热器设计温度。

11.4.12调温泵的扬程计算应符合本规范11.4.9的规定。

## 11.5辅助系统及设备

11.5.1 熔融盐初始熔化设备可根据项目情况选择燃料加热或电加热形式。

11.5.2熔融盐吸热器宜独立设置空压机。当满足吸热器安全性和经济性时，可与仪用空压机合并设置。

11.5.3 熔融盐管道及换热器宜设置电伴热。电伴热功率的确定应满足预热管道及附属保温设施时间要求。

11.5.4 宜设置疏盐罐，容量应根据管道及设备容积确定。

11.5.5熔融盐储罐内宜设置浸没式电加热器。

# 12 汽轮机设备及系统

## 12.1 汽轮机设备

12.1.1  汽轮机设备的选型和技术要求应符合国家现行标准《电站汽轮机技术条件》DL/T 892和《固定式发电用汽轮机规范》GB/T 5578的有关规定，汽轮机及汽水系统的设计应符合现行行业标准《火力发电厂汽轮机防进水和冷蒸汽导则》DL/T 834的有关规定。

12.1.2汽轮机应按照电力系统负荷的要求，承担不同性质负荷。汽轮机应满足电站频繁、快速启动的要求。

12.1.3汽轮机的背压和凝汽器的面积，应按工程水文气象条件和冷却水供水系统方案，结合机组运行模式计算后确定。汽轮机的额定背压应与循环水系统的设计水温相适应。设计水温宜采用年平均水温并予以化整。

12.1.4 干旱指数大于1.5的缺水地区，宜选用空冷式汽轮机。

12.1.5 集热场和汽轮发电机组宜采用单元制配置。汽轮发电机组容量宜与集热和储热系统容量相协调。

12.1.6汽轮机额定功率及其他功率宜符合现行国家标准《固定式发电用汽轮机规范》GB/T 5578的有关规定。空冷机组额定功率和最大功率可按下列要求确定：

1  额定功率的确定宜符合下列条件：

1）在额定的主蒸汽和再热蒸汽参数及规定的背压和补给水率条件下。

2）主蒸汽流量为额定进汽量。

3）扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4）在发电机额定功率因数、额定冷却水温条件下。

5）在寿命期内保证的发电机端输出的连续功率。

6）在该功率下考核机组热耗率。

注：规定的背压应采用额定背压；规定的补给水率亚临界及以下参数机组宜取3%，当考核机组热耗时，补给水率应取0。

2  最大功率的确定宜符合下列条件：

1）在规定的主蒸汽和再热蒸汽参数及规定的背压和补给水率条件下。

2）主蒸汽流量为调节阀全开时的进汽量。

3）扣除非同轴励磁、润滑及密封油泵等的功耗。

4）在发电机额定功率因数、额定冷却水温条件下，发电机端输出的功率。

注:规定的背压应采用额定背压，规定的补给水率应取0。

12.1.7应根据集热系统和储热系统特点选择再热和回热系统。

12.1.8 汽轮机参数应根据集热及储热系统相关参数确定，并符合下列规定：

1 水作为吸热介质时，汽轮机的进汽参数应与吸热器出口参数相协调。

2熔融盐作为吸热介质时，汽轮机的进汽参数应与蒸汽发生器出口参数相协调。

## 12.2主蒸汽、再热蒸汽和旁路系统

12.2.1 主蒸汽系统应采用单元制。

12.2.2 主蒸汽、再热蒸汽等管道的管径及管路根数，应经优化计算确定。

12.2.3 汽轮机旁路系统的设置及其功能、型式和容量应根据汽轮机、蒸汽发生器的特性和电网对机组运行方式的要求，并结合蒸汽发生器和汽轮机的启动参数匹配后确定。

## 12.3给水系统及给水泵

12.3.1  给水系统应采用单元制。

12.3.2  给水泵的台数和容量应符合下列规定：

1  应设置1台备用给水泵，正常运行及备用给水泵宜选用调速给水泵；

2  给水泵的总容量及台数应保证在任何一台给水泵停用时，其余给水泵的总出力仍能满足所连接的系统的全部蒸汽发生系统额定蒸发量的110%；

3  每台给水泵的容量宜按其对应的蒸汽发生系统额定蒸发量的110%给水量来选择。

12.3.3  给水泵的扬程应为下列各款之和：

1  从除氧器给水箱出口至蒸汽发生器进口给水流动的总阻力，另加20%裕量；

2  蒸汽发生系统各换热器之间的管道及附件总阻力，另加20%裕量；

3  蒸汽发生系统各级换热设备本体阻力之和；

4  蒸汽发生系统各级换热器中的最高水位与除氧器给水箱正常水位间的水柱静压差。当蒸汽发生系统总阻力中包括其静压差时，应为预热器进口与除氧器正常水位间的水柱静压差；

5  蒸汽发生器出口至过热器入口的蒸汽总阻力，另加20%裕量；

6  过热器设备本体阻力；

7  过热器出口要求的蒸汽压力；

8  除氧器额定工作压力，取负值。

12.3.4水工质给水泵的扬程宜符合本规范12.3.3的规定。

## 12.4除氧器及给水箱

12.4.1  除氧器的总出力应按全部蒸汽发生系统额定蒸发量的给水量确定。每台机组宜设置1台除氧器。

12.4.2  给水箱的总容量宜为10min～15min全部蒸汽发生系统额定蒸发量时的给水消耗量。

12.4.3  结合瞬态计算结果、机组控制水平和机组功能要求，除氧器标高设计应考虑除氧器给水箱的最低水位面到给水泵中心线间的水柱所产生的压力，不应小于下列各款之和：

1  给水泵进口处水的汽化压力和除氧器的工作压力之差；

2  给水泵的汽蚀余量；

3  给水泵进水管的流动阻力；

4  给水泵安全运行必需的富裕量3kPa～5kPa。

12.4.4  除氧器及给水箱应设有防止过压爆炸的安全阀及排汽管道，除氧器及其给水箱的设计应符合现行行业标准《锅炉除氧器技术条件》JB/T10325的有关规定。

## 12.5凝结水系统及凝结水泵

12.5.1凝结水系统应采用单元制系统。

12.5.2凝汽式机组的凝结水泵的台数、容量应符合下列规定：

1  每台机组宜设置2台凝结水泵，每台容量为最大凝结水量的110%，宜设置调速装置；

2  最大凝结水量应为下列各项之和：

1）汽轮机最大进汽工况时的凝汽量；

2）进入凝汽器的经常补水量和经常疏水量。

3）当低压加热器疏水泵无备用时，可能进入凝汽器的事故疏水量。

12.5.3  凝结水泵的扬程应为下列各款之和：

1  从凝汽器热井到除氧器凝结水入口的凝结水管道流动阻力，另加20%的裕量。低压加热器的疏水，经疏水泵并入主凝结水管道的，在并入点前应按最大凝结水量计算；在并入点后，应加上低压加热器疏水量计算；

2  除氧器凝结水入口与凝汽器热井最低水位间的水柱静压差；

3  除氧器入口凝结水管喷雾头所需的喷雾静压差；

4  除氧器最大工作压力，另加15%的裕暈；

5  凝汽器的最高真空。

## 12.6疏放水系统

12.6.1宜按压力等级设置高、低压疏放水母管，可不设疏水箱及疏水泵。

12.6.2 疏放水应回收至凝汽系统或其他设备。

## 12.7辅机冷却水系统

12.7.1 辅机冷却水系统应根据凝汽器冷却水源、水质情况和设备对冷却水水量、水温和水质的不同要求合理确定，辅机冷却水系统宜采用单元制。

12.7.2 转动机械轴承冷却水中的碳酸盐硬度宜小于250mg/l（以CaCO3 计），pH 值应不小于6.5,宜不大于9.5，悬浮物的含量，宜小于50mg/l。

12.7.3辅机冷却水系统和冷却水源宜按以下原则确定：

1 以淡水作为辅机冷却水源，且不需进行处理即可作为辅机冷却用水时，宜采用开式循环冷却水系统；以淡水作为辅机冷却水源，但需经处理时，可采用开式循环和闭式循环相结合的冷却水系统；

2 以海水作为凝汽器冷却水源时，不宜用海水直接冷却的辅机设备冷却水宜采用除盐水闭式循环冷却水系统，闭式循环冷却水热交换器应由海水作为冷却水源；

3 以再生水作为凝汽器冷却水源时，不宜用再生水直接冷却的辅机设备冷却水宜采用除盐水闭式循环冷却水系统，闭式循环冷却水热交换器应采用再生水作为冷却水源。

4. 湿冷机组的开式循环冷却水应取自凝汽器循环冷却水系统，适用于向用水量较大、循环冷却水的水质可以满足要求的设备和闭式循环冷却水热交换器提供冷却水源；空冷机组开式循环冷却水宜取自辅机冷却塔冷却水系统，闭式循环冷却水宜采用除盐水或凝结水。

12.7.4 闭式循环冷却水系统宜设置两台65％换热面积的热交换器，热交换器换热面积应按最高计算冷却水温度计算确定。当闭式循环冷却水热交换器的冷却水源为海水时，热交换器应采用钛制材料。

12.7.5 闭式循环冷却水系统宜设置两台闭式循环冷却水泵。单台水泵的容量应不小于机组最大冷却水量的110％，水泵的扬程应满足按最大冷却水量计算的系统管道最大阻力，另加20%裕量。

12.7.6 开式循环冷却水系统应根据系统布置计算确定不需要设置升压水泵或需要设置升压水泵供水的范围。当需要设置时宜设两台升压水泵，单台升压泵的容量应不小于需要升压的冷却水量的110％。升压泵的扬程按下列各项之和计算：

1 按最大冷却水量计算的系统管道最大阻力，另加20％裕量；

2 最高用水点与升压泵中心线之间的净压差；

3 循环水进出口管道之间的水压差，取负值。

12.7.7 闭式循环冷却水系统应设置高位膨胀装置和补给水系统。

12.7.8 闭式循环冷却水热交换器处的闭式循环水侧的运行压力应大于开式循环水侧的运行压力。

12.7.9 辅机冷却水系统宜采用单元制。

## 12.8凝汽器及其辅助设施

12.8.1  当采用间接空冷或湿冷时，汽轮机凝汽器宜设置胶球清洗装置。

12.9.2  汽轮机的凝汽器应配置可靠的抽真空设备，满足快速启动的需要。

1  空冷机组的汽轮机抽真空系统，每台空冷机组宜设置2台水环式真空泵。每台泵的容量应满足凝汽器正常运行抽真空的需要。

2 可采用射器抽气器或其他抽气方式来加速凝汽器真空的建立。

12.9.3  凝汽器的管板与管材的材质，应根据循环水水质确定。铜管凝汽器的管板与管端应采取必要的防腐措施。采用海水或受海潮影响而含氯根较高的江水作循环水的大容量机组，宜根据《发电厂凝汽器及辅机冷却管选材导则》DL/T 712-2010 选取换热管。

# 13 水处理设备及系统

## 13.1 水质及水的预处理

13.1.1  水处理系统的设计应根据全部可利用水源近年的水质全分析资料，水质全分析资料应符合下列规定：

1  地表水、再生水等应为1年逐月资料。

2  地下水、矿井排水、海水等应为1年各季资料。

3  对于海水还应取得取水口1年逐月海水水温资料。

13.1.2  水预处理系统应根据原水水质、后续处理工艺对水质的要求、处理水量和试验资料，以及类似电厂的运行经验，并结合当地条件，经技术经济比较确定。并应符合下列规定：

1  应根据原水泥沙含量确定是否设置预沉淀设施。

2  地表水、海水预处理宜采用混凝、澄清、过滤。悬浮物含量小于20mg/L时，可采用接触混凝、过滤处理。过滤处理可采用介质过滤或膜过滤工艺。

3  当原水有机物含量超过后续系统进水要求时，可采用氯化、混凝、澄清、过滤处理。氯化、混凝、澄清、过滤处理仍不能满足要求时，可同时采用活性炭吸附、吸附树脂等处理工艺。

4  当原水中含有非活性硅，影响机组蒸汽品质时，可采用接触混凝、过滤处理或混凝澄清、过滤处理。过滤处理可采用介质过滤或膜过滤工艺。

5  当原水碳酸盐硬度较高时，经技术经济比较，可采用石灰、弱酸离子交换等处理工艺。

6  当原水中水铁、锰含量不满足后续水处理工艺进水要求时，应设置除铁、除锰设施。

7  当原水温度较低，影响预处理系统或后续处理系统处理效果时，宜采取加热措施。

8  对于再生水及矿井排水等水源，应根据水质特点、用水系统对水质的要求、处理规模及场地条件等因素，选择采用石灰软化、生化降解、杀菌、过滤、凝聚澄清、超（微）滤等处理工艺。

13.1.3  主要设备设置应符合下列规定：

1  澄清器（池）不宜少于2台。当短期悬浮物高，只用于季节性处理时，也可只设1台，但应设置旁路及接触混凝设施。

2  过滤设施不应少于2台（套）。

3  预处理系统的各种水箱（池），其总有效容积应按系统自用水量、前后系统出力配置及系统运行要求设计。

## 13.2 水的预脱盐

13.2.1  水的预脱盐应根据水源类型及水质特点等因素选择合适的处理工艺。

13.2.2  对于非海水水源，当其含盐量高于400mg/L或有机物含量高或活性硅含量高时，宜采用反渗透预脱盐工艺。

13.2.3  海水淡化系统的设计应符合现行国家标准《火力发电厂海水淡化工程设计规范》GB/T 50619的有关规定。

13.2.4  主要设备设置应符合下列规定：

1  蒸馏法淡化装置可不设备用，其台数不宜少于2台。

2  反渗透装置不宜少于2套，当有1套设备清洗或检修时，其余设备应能满足全厂正常补水的要求。

3  预脱盐系统产品水箱的容积可根据系统出力、欲脱盐水用量、预脱盐装置检修周期和时间等因素确定，其台数不宜少于2台。

## 13.3 除盐水处理系统

13.3.1除盐水处理系统应根据进水水质、热力系统水汽质量标准、机组补给水率、设备和药品的供应条件，以及环境保护要求等因素，经技术经济比较确定。

13.3.2  除盐水处理系统的出力应满足电站全部除盐水用水系统正常水汽损失的补给水量要求。各项正常水汽损失应按下表13.3.2计算。

表13.3.2 塔式太阳能发电站各项正常水汽损失

| 序号 | 损失类别 | 正常损失 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厂内水汽循环损失 | 为最大连续蒸发量的2%~3% |
| 2 | 蒸汽发生器排污损失注1 | 根据计算或蒸汽发生器厂家资料，但不小于0.3% |
| 3 | 间接空冷机组循环冷却水损失 | 根据具体工程情况确定 |
| 4 | 闭式热水网损失 | 热水网循环水量的0.5%～1.0%或根据具体工程情况确定 |
| 5 | 定日镜清洗水损失 | 根据具体工程情况确定注2 |
| 6 | 厂外供汽损失 | 根据具体工程情况确定 |
| 7 | 其它用汽、用水损失 | 根据具体工程情况确定 |
| 8 | 厂外供除盐水量 | 根据具体工程情况确定 |

注：1  对于凝汽式机组，排污率不宜超过1.0%；对于供热机组，排污率不宜超过2%。

2  定日镜的清洗强度可按0.6 l/(m2.次)考虑。

13.3.3  除盐水处理系统可选用离子交换法、预脱盐加离子交换法或预脱盐加电除盐法等除盐系统，选择的处理系统应结合工程的具体条件经技术经济比较确定。当酸碱供应困难、受环保要求限制或为凝汽式电站，宜选用预脱盐加电除盐处理工艺。

13.3.4  除盐水处理系统设计及设备选择应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

## 13.4 凝结水精处理

13.4.1  电站凝结水精处理系统的设置应根据机组参数、机组启动频率和机组冷却方式等因素确定，并应符合下列规定：

1  对于湿冷和间接空冷机组，当机组启动频繁时，宜设置除铁装置，除铁装置不设备用设备。

2  直接空冷机组宜设置除铁装置，除铁装置不设备用设备。

3  混合式间接空冷机组应设置除铁和除盐装置，除铁装置不设备用设备，除盐装置宜设备用设备。

13.4.2  凝结水精处理系统处理能力应与凝结水泵的最大流量相适应，凝结水精处理系统的设计压力应按凝结水泵关闭压力设计。

13.4.3  当机组设置凝结水精处理装置时，每台机组应分别设置1套精处理装置。精处理装置的树脂应采用体外再生方式进行再生，宜2台机组合用1套再生装置。

## 13.5 热力系统的化学加药和水汽取样

13.5.1  热力系统化学加药设施应根据蒸汽发生器型式、机组参数及水化学工况设置，并应符合下列规定：

1  蒸汽发生器给水宜采用加氨及加联氨或其他化学除氧剂处理。

2  蒸汽发生器炉水宜采用碱性处理。

13.5.2  热力系统的水汽监测项目、仪表及取样点设置应根据机组容量、形式、参数、热力系统和化学监督的要求确定。取样分析的信号应能作为相关系统控制的输入信号。

## 13.6 冷却水处理

13.6.1  冷却水的处理系统应根据冷却方式、全厂水量平衡、冷却水质等因素经技术经济比较后确定，并应满足防垢、防腐蚀和防菌藻及水生物滋生的要求。

13.6.2  循环供水系统应根据环保要求、水量平衡、水质平衡和补给水源确定排污量及浓缩倍数。采用非海水水源时，浓缩倍数不宜小于3.5。采用海水水源时，浓缩倍数宜为1.5～2.0。

13.6.3  循环冷却水处理系统的水质控制指标应符合现行国家标准《工业循环冷却水处理设计规范》GB 50050的有关规定。

## 13.7 定日镜清洗水处理

13.7.1  定日镜清洗水可采用软化水、反渗透产水或除盐水。处理工艺应综合考虑全厂水处理系统经技术经济比较确定。

13.7.2  清洗水处理系统和除盐水处理系统宜合并设置。当清洗水处理系统和除盐水处理系统合并设置时，相关的除盐chuyan00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000水处理系统设备容量应相应增加。

1  增加的系统出力应能在定日镜2个清洗批次的时间间隔内累积1个批次的清洗耗水量；

2  增加的水箱容积应能满足定日镜一个清洗批次的清洗耗水量。

## 13.8 废水处理

13.8.1  废水处理系统应根据废水种类、性质、水量、复用条件和排放的水质要求等因素合理设置。废水经处理后复用或达标排放。

13.8.2  废水处理系统的设计应符合现行行业标准《发电厂废水治理设计规范》DL/T 5046的有关规定。

## 13.9 药品储存

13.9.1  化学水处理药品仓库的设置应根据药品消耗量、供应和运输条件等因素确定。

13.9.2  药品储存设施的布置位置应便于运输和装卸。药品仓库内必须设置安全防护和通风设施，并应采取相应的防腐蚀措施。

## 13.10 化验室及仪器

13.10.1  电站应根据机组容量、参数并结合全厂在线化学表计配置水平，设置分析水汽、油的化学试验室并配备相应分析仪器。

13.10.2  化验室位置应远离有污染场所。

## 13.11 变压器油净化

13.11.1  变压器油净化设施的选择应根据油量及净化后应达到的指标要求确定。

13.11.2  全厂宜设置1套移动式变压器油净化装置，可不配备变压器油贮油箱。

# 14 信息系统

## 14.1 一般规定

14.1.1  全厂信息系统的总体规划与建设应做到技术先进、经济合理，统一规划、分步实施。

14.1.2  全厂信息系统的总体规划与建设应满足企业信息化要求，与企业总体信息规划协调一致。

14.1.3  全厂信息系统的规划设计应满足系统中数据的准确性、一致性和唯一性，并应通过安全的网络接口和合理的数据库设置，实现全厂各控制系统和信息系统的集成。

## 14.2  全厂信息系统的总体规划

14.2.1  信息系统宜包括管理信息系统、安全防范系统、视频会议系统等。

14.2.2  信息系统规划应考虑各个系统在各个阶段的信息特征与信息需求，满足电站在设计、施工、调试和运行阶段的实际需要。

14.2.3  信息系统宜通过合理的网络接口和数据库设置，充分利用控制系统的实时生产信息，实现全厂信息的收集与管理。

## 14.3  管理信息系统

14.3.1  管理信息系统宜包括建设期管理信息系统和生产期管理信息系统。建设期管理信息系统应包括与生产期管理信息系统的软硬件过渡、系统数据过渡和系统功能过渡。

14.3.2  建设期管理信息系统功能至少包括进度管理、质量管理、物资管理、费用管理、安全环境管理、图纸文档管理、综合查询、系统维护等。

14.3.3  生产期管理信息系统功能至少包括生产管理、设备管理、经营管理、行政管理、综合查询、系统维护等。

14.3.4  信息编码分类及代码体系选择应与上级机构保持一致，宜采用国家现行相关标准。

14.3.5  电厂标识编码宜符合现行国家《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549的有关规定。

## 14.4  安全防范系统

14.4.1  安全防范系统设计应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348的有关规定。

14.4.2  电厂宜设置安全防范系统。安全防范系统可包括入侵报警系统、视频监控系统和出入口控制系统等，系统之间应相互联动。

14.4.3  可在围栅上设置入侵报警系统，入侵报警系统设计应符合下列规定：

1  入侵报警系统应实现对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏等实时探测与报警，并具有报警复核功能；

2  入侵报警系统宜具有异地报警功能；

3  入侵报警系统的信号传输可采用专用有线传输为主、无线信道传输为辅的传输方式；

4  系统报警应有记录功能；

5  系统应具有按时间、区域、部位任意编程设防和撤防功能；

6  系统应具有设备防拆功能、系统自检功能及故障报警功能；

7  入侵报警系统设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的有关规定。

14.4.4   视频监控系统设计应符合下列规定：

1  电站视频监控系统中的安防视频监控系统和生产视频监控系统可合并设置；

2  生产视频监控系统的监视范围宜包括主厂房、升压站、电子设备间、配电间、定日镜场、储能介质的储存车间、无人值班的辅助车间等；

3  宜在电站区域设置天气摄像头，其信息应接入生产视频监控系统；

4  安防视频监控系统设置应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395的有关规定；

14.4.5  出入口控制系统设计应符合下列规定：

1  宜在建筑物出入口、重要房间门口设置出入口控制系统，并宜符合现行国家标准《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396的有关规定；

2  出入口控制系统宜包括电子设备间、配电间、办公区域的重要房间等；

3  系统应与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，并应符合紧急逃生时人员疏散的规定。

## 14.5  视频会议系统

14.5.1  视频会议系统应与企业的总部实现音视频远程传输，实现点对点、多点、同时多个会议的功能要求。

14.5.2  视频会议系统宜与管理信息系统留有接口，符合向企业总部传输现场视频信号的功能要求。

## 14.6  信息系统布线

14.6.1  信息系统布线设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

14.6.2  管理信息系统、视频会议系统、安全防范系统和厂内通信系统布线宜统一设计。

## 14.7  信息安全

14.7.1  信息系统安全应根据其系统配置和信息内容，按照国家信息系统安全等级要求分别设置硬件和软件的隔离措施。

14.7.2  信息系统安全设计应符合各信息系统之间的互联接口以及与外部接口的安全规定，宜采取单向物理隔离措施实现数据的单向传输与隔离。

14.7.3 信息系统的硬件和环境安全应符合下列规定：

1  数据库的备份和灾难恢复；

2  网络设备安全规定；

3  信息机房的环境要求宜符合现行国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的有关规定。

# 15 仪表及控制

## 15.1 一般规定

15.1.1  电站仪表与控制系统的设计应针对机组的特点进行设计，以满足整套机组安全、经济运行以及启停控制的要求。

15.1.2  仪表与控制系统应选择技术先进、质量可靠、性价比高的设备和元件。

15.1.3  对于新产品、新技术应在取得成功的应用经验后方可在设计中使用。

## 15.2  自动化水平

15.2.1  自动化水平应综合考虑控制方式、控制系统的配置与主辅机设备可控性、运行组织管理等因素。

15.2.2  定日镜场、集热储热系统、汽轮发电机组及其它辅助车间的自动化水平应协调一致，所有系统应能在就地人员的巡回检查和少量操作的配合下，在集中控制室内通过操作员站实现整套机组启停、运行工况监视和调整、事故处理等。

## 15.3  控制方式及控制室

15.3.1  控制方式应符合下列规定：

1  采用全厂集中监控方式，整个厂区设置一个集中监控室；

2  电站的控制系统应采用分散控制系统(DCS)；

3  定日镜的控制系统宜采用可编程控制器(PLC)；

4  汽轮机控制系统选型应坚持成熟、可靠的原则，宜与机组控制系统选型一致，选型不一致时，应确保与分散控制系统(DCS)可靠通信；

5  空冷系统、循环水泵房、机组取样和加药系统宜纳入机组控制系统；

6  机组的发电机-变压器组、厂用电源系统的顺序控制宜纳入机组控制系统。电力网络控制可独立设置也可纳入机组控制系统；

7  机组控制系统发生全局性或重大故障时，即通信中断、操作员站功能失去、控制电源丧失、重要控制站失去控制和保护功能等，为确保机组紧急安全停机，应设置下列独立于控制系统的硬接线后备操作手段：

1）汽轮机跳闸；

2）全部定日镜置于安全位；

3）启动直流润滑油泵；

4）启动交流润滑油泵；

5）发电机或发电机变压器组跳闸；

6）发电机灭磁开关跳闸。

15.3.2  控制室及电子设备间应符合下列规定：

1  控制室的布置应按照电厂规划容量和数量，进行统一考虑；

2  仪表与控制电子设备间可根据工艺设备的布置情况确定相对集中设置或分散设置；

3  应有良好的空调、照明、隔热、防火、防尘、防震、防噪声等措施，并满足控制系统、控制设备对环境的要求；

4 测量的一次仪表不应引入控制室。

## 15.4  检测和仪表

15.4.1  检测与仪表的设置应符合下列规定：

1  满足机组安全、经济运行的要求，并能准确地检测、显示工艺系统各设备的运行参数和运行状态；

2  在满足安全、经济运行要求的前提下，检测仪表的设置应与各主辅机配套供货的仪表统一协调，并应避免重复设置；

3  应设置反映主设备及工艺系统在正常运行、启停、异常及事故工况下安全、经济运行的参数和仪表；

4  运行中需要进行监视和控制的参数应设置远传仪表；

5  供运行人员现场检查和就地操作所必需的参数应设置就地仪表；

6  用于经济核算的工艺参数应设置检测仪表；

7  在爆炸危险气体或有毒气体可能释放的区域，应根据危险场所的分类，设置爆炸危险气体报警仪或有毒气体检测报警仪；

8  保护系统的检测仪表应三重或双重化设置，重要模拟量控制回路的检测仪表宜双重或三重化设置。

15.4.2  检测和仪表应包括下列参数：

1  工艺系统的主要运行参数；

2  空冷岛系统的主要运行参数；

3  主要辅机的状态和运行参数；

4  电气系统的运行参数；

5  电气设备的运行状态和运行参数；

6  动力关断阀门的开关状态和调节阀门的开度；

7  仪表与控制用电源、气源及其他必要条件的供给状态和运行参数；

8  必要的环境参数；

9  定日镜场主要运行参数宜包括下列内容：

1）定日镜就地控制器运行参数；

2）定日镜执行机构位置及状态参数；

3）定日镜校准所需参数。

10  吸热器主要运行参数宜包括下列内容：

1）介质温度；

2）介质压力；

3）介质流量；

4）介质循环泵运行参数；

5）吸热器表面温度。

11  储热系统主要运行参数宜包括下列内容：

1）储热罐压力、温度、液位；

2）介质温度、压力、流量；

3）介质泵运行参数；

12  传热、换热系统主要运行参数宜包括下列内容：

1）各换热器进出口压力；

2）各换热器进出口温度；

13  汽轮机的主要运行参数宜包括下列内容:

1）各段抽汽压力；

2）各段抽汽温度；

3）汽轮机排汽真空；

4）汽轮机转速；

5）汽轮机轴承金属温度；

6）汽轮机内、外壁温度；

7）汽轮机振动；

8）汽轮机轴向位移；

9）汽轮机润滑油压力；

10）汽轮机主汽门前蒸汽温度；

11）调速级压力；

14  除氧给水系统的主要运行参数应包括下列内容:

1）除氧器水位；

2）除氧器压力；

3）主给水压力；

4）主给水流量。

15.4.3  检测仪表的选择应符合下列规定：

1  仪表准确度等级应根据仪表用途、形式和重要性选择；

2  仪表防护等级应根据设置区域确定；

3  仪表应满足所在环境的防腐、防潮、防爆等要求；

4  测量腐蚀性介质或黏性介质时，应选用具有防腐性能的仪表、隔离仪表或采用适当的隔离措施；

5  不宜使用含有对人体有害物质的仪表。

## 15.5  报警

15.5.1  报警应包括下列内容：

1  工艺系统参数偏离正常运行范围；

2  保护动作及主要辅助设备故障；

3  监控系统故障；

4  电源、气源故障；

5  电气设备故障；

6  火灾探测区域异常；

7  有毒有害气体的泄漏。

15.5.2  报警系统应具有自动闪光、音响和人工确认等功能。机组或主厂房控制系统的功能范围内的全部报警项目应能在操作员站显示器上显示和打印机上打印。在机组启停过程中应抑制虚假报警信号。

15.5.3  控制室也可设置少量常规光字牌报警器进行报警，其输入信号不宜取自控制系统的输出，光字牌报警窗应仅限于下列内容：

1  重要参数偏离正常值；

2  机组主要保护跳闸；

3  重要控制装置电源故障。

15.5.4  控制系统的报警应根据信号的重要性设置报警优先级。

15.5.5  控制系统报警的报警源可来自控制系统的所有模拟量输入、数字量输入、模拟量输出、数字量输出、脉冲量输入及中间变量和计算值。

## 15.6  保护

15.6.1  机组保护系统的设计应符合下列规定：

1  保护系统的设计应有防止误动和拒动的措施，保护系统电源中断和恢复不会误发动作指令；

2  保护系统应遵循独立性的原则，并应符合下列规定：

1）机炉跳闸保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置，或者设置独立的系统；

2）保护系统应有独立的I/O通道，并有电隔离措施；

3）冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入；

4）触发机组跳闸保护信号的仪表应单独设置，当无法单独设置需与其他系统合用时，其信号应首先进入保护系统；

5）用于跳闸、重要的联锁和超驰控制的信号直接采用硬接线，而不应通过数据通信总线发送；

3  在操作台上应设置停止汽轮机和解列发电机的跳闸按钮，并应采用双重按钮或带盖的单按钮；跳闸按钮应不通过逻辑直接接至停汽轮机的驱动回；

4  机组保护动作原因应设事件顺序记录，并具有事故追忆功能；

5  保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令。

15.6.2  吸热器的主要保护项目应包括下列内容：

1  吸热器表面超温保护；

2  介质断流保护；

3  吸热器厂家要求的其他保护。

15.6.3  汽轮机的主要保护项目，应包括下列内容:

1  汽轮机超速保护；

2  汽轮机润滑油压力低保护；

3  汽轮机轴向位移大保护；

4  汽轮机轴承振动大保护；

5  汽轮机厂家要求的其他保护。

15.6.4 发电机的主要保护项目应包括下列内容:

1  发电机断水保护；

2  发电机厂家要求的其他保护。

15.6.5  辅助系统的相关保护。

## 15.7  开关量控制

15.7.1  开关量控制的功能应满足机组的启动、停止及正常运行工况的控制要求，并能实现机组在异常运行工况下的事故处理和紧急停机的控制操作，保证机组安全。

15.7.2  具体功能应满足下列要求：

1  实现风机、泵、阀门、挡板的顺序控制。

2  在发生局部设备故障跳闸时，联锁启动和停止相关的设备。

3  实现状态报警、联锁及保护。

15.7.3  顺序控制应按驱动级、子组级水平进行设计，设计应遵守保护、联锁操作优先的原则。在顺序控制过程中出现保护、联锁指令时，应将控制进程中断，并使工艺系统按照保护、联锁指令执行。

## 15.8  模拟量控制

15.8.1  模拟量控制系统应满足机组正常运行的控制要求。控制回路的设计应按照实用、可靠的原则。应尽可能适应机组在启动过程中以及不同负荷阶段中安全经济运行的需求，还应考虑机组在事故及异常工况下与相应的联锁保护的措施。

15.8.2  模拟量控制宜设置下列项目：

1  吸热器介质温度调节系统；

2  储热系统介质流量调节系统；

3  过热蒸汽温度调节系统；

4  除氧器压力调节系统；

5  除氧器水位调节系统；

6  加热器水位调节系统。

## 15.9  控制系统

15.9.1  定日镜控制装置的选型应坚持成熟可靠的原则，定日镜就地控制装置宜采用可编程控制器(PLC)，控制装置应与定日镜场控制系统进行通讯。定日镜就地控制装置应符合下列规定：

1  定日镜就地控制装置跟踪精度应保证聚光场的整体性能；

2  定日镜就地控制装置外壳的防护等级应不低于IP65。

15.9.2  电站的控制应按由值班员统一集中控制的原则进行设计。控制系统宜采用分散控制系统(DCS)。当技术经济论证合理时，也可采用基于现场总线的分散控制系统(DCS)，可在现场仪表和设备层采用现场总线技术。分散控制系统(DCS)的功能应包括数据采集与处理、模拟量控制、顺序控制。

15.9.3  分散控制系统(DCS)的选择应符合下列规定:

1  系统内所有模件应为标准化、模件化和插入式结构。

2  数据通信系统、处理器模件、操作员站、电源模件应冗余配置。

3  整个控制系统的可利用率应至少为99.9% 。

4  每个机柜内每种类型输入/输出测点应有10%～15% 的余量，每个机柜内应有10%～15% 输入/输出模件插槽余量。

5  控制器站的处理能力应有40% 余量，操作员站处理器能力应有60% 余量。

6  处理器内部存储器应有50% 余量，外部存储器应有60%余量。

7  共享式以太网通信负荷率不应大于20%. 其他网络通信负荷率不应大于40% 。

15.9.4  汽轮机控制系统应包括电子控制装置、液压系统、就地仪表和执行设备。

15.9.5  发电机变压器组和厂用电源系统的顺序控制宜纳入分散控制系统(DCS)。

15.9.6  热传输系统、热存储系统、蒸汽发生系统的监视与控制宜纳入分散控制系统(DCS)。

15.9.7  空冷系统的控制宜纳入分散控制系统(DCS)。

15.9.8  辅助车间宜设置辅助车间控制网络，也可纳入机组分散控制系统(DCS)监视与控制。

15.9.9  辅助系统（车间）补给水处理系统、废水处理系统、空压机系统、凝结水精处理系统等宜采用分散控制系统(DCS)监视与控制。

15.9.10 辅助锅炉房可根据具体用途和电站运行控制要求采用独立的控制系统就地监视与控制或纳入分散控制系统(DCS)集中控制。

15.9.11 定日镜场控制系统可纳入分散控制系统(DCS)。

15.9.12 电站应设置定日镜校准系统。

## 15.10 控制电源

15.10.1定日镜场控制系统、分散控制系统（DCS）、汽轮机控制系统（DEH）、汽轮机跳闸保护系统、太阳能辐射观测站等重要系统的供电电源应有两路，互为备用。一路应采用交流不间断电源，一路采用厂用保安段电源。

15.10.2独立于控制系统的硬接线后备控制装置的供电电源应有两路，互为备用。一路应采用交流不间断电源，一路采用厂用保安段电源。

15.10.3 辅助车间控制系统均应有两路供电电源，该电源宜引自各辅助车间配电柜。

15.10.4 每组热工交流动力电源配电箱、交流电源盘应有两路输入电源，分别引自厂用低压母线的不同段。

## 15.11 仪表导管、电缆及就地设备布置

15.11.1  取源部件应设置在能真实反映被测介质参数的工艺设备（管道）上。

15.11.2  露天布置的热控设备及导管、阀门等部件，应有防尘、防雨、防冻、防凝、防高温、防震、防腐、防止机械损伤等措施。

15.11.3  控制电缆宜敷设在电缆桥架内。桥架通道应避免遭受机械性外力、过热、腐蚀及易燃易爆物等的危害，并应根据防火要求实施阻隔。

15.11.4  定日镜场区电缆敷宜采用直埋和/或地沟敷设。电缆不应与其他管道同沟敷设。

15.11.5 电缆的设计和选型应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB50217的要求。

# 16 电气设备及系统

## 16.1 发电机与主变压器

16.1.1  发电机及其励磁系统的选型和技术要求应分别符合现行的《隐极同步发电机技术要求》GB/T 7064、《旋转电机 定额和性能》GB 755、《同步电机励磁系统 定义》GB/T 7409.1、《同步电机励磁系统 电力系统研究用模型》GB/T 7409.2、《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T 7409.3和《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》GB 10585的规定。

16.1.2  发电机主变压器的选型应符合现行国家标准《电力变压器  第1部分  总则》GB 1094.1、《电力变压器  第2部分：温升》GB 1094.2、《电力变压器  第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB 1094.3、《电力变压器  第4部分：电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》GB 1094.4、《电力变压器  第5部分：承受短路的能力》GB 1094.5、《电力变压器  第7部分：油浸式电力变压器负载导则》GB 1094.7和《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB/T 6451等的规定。

16.1.3 当发电机与主变压器为单元连接时，主变压器的容量宜按发电机的最大连续容量扣除不能被高压站用启动/备用变压器替代的高压站用工作变压器计算负荷后进行选择。变压器在正常使用条件下连续输送额定容量时绕组的平均温升不应超过65℃。

16.1.4主变压器宜采用双绕组变压器，并应符合下列规定：

1  当需要两种升高电压向用户供电或与地区电力系统连接时，也可采用三绕组变压器，但每个绕组的通过功率应达到该变压器额定容量的15%以上。

2  连接两种升高电压的三绕组变压器不宜超过2台。

3  若两种升高电压均系中性点直接接地系统，且技术经济合理时，可选用自耦变压器，主要潮流方向应为低压和中压向高压送电。

16.1.5  发电机主变压器中性点绝缘水平应根据其中性点接地方式确定。

## 16.2 电气主接线

16.2.1  电站电气主接线设计应符合下列规定：

1  应根据电力系统性质、系统规划、容量、环境条件和电站的安全可靠、运行灵活及经济合理性等要求，合理选择方案。

2  应根据电站在系统中所处的地位、单机和规划容量、工程特点及所采用的设备条件，做到远、近期结合，以近期为主，并应适当留有扩建的条件。

3  当电站初期建设机组3台及以下，出线回路少时，且电网对电站主接线没有特殊要求时，宜简化电气主接线，可采用单母线接线或发电机-变压器-线路组接线。

4  应与高压站用备用或启动/备用电源引接方案统筹设计。

16.2.2  发电机的额定容量为50MW级及以下，与变压器为单元连接且有站用分支引出时，发电机的额定电压宜采用6.3kV，当技术经济比较合理时，也可采用10.5kV。

16.2.3  发电机与双绕组变压器宜采用单元接线，发电机与变压器之间宜设置断路器。发电机与三绕组变压器或自耦变压器为单元接线时，在发电机与变压器之间宜设置发电机断路器或负荷开关，站用分支线应接在变压器与该断路器之间。

16.2.4  发电机中性点的接地方式可采用不接地、经高电阻或消弧线圈接地的方式。

16.2.5  发电机（升压）主变压器中性点接地方式应根据所处电网的中性点接地方式及系统继电保护的要求确定接地，或不接地，或经消弧线圈接地。当采用接地或经消弧线圈接地时，应设置隔离开关。

## 16.3 交流站用电系统

16.3.1电站的站用电电压等级选择除应符合国家标准《标准电压》GB/T 156的规定外，还应符合下列要求：

1  电站宜采用6kV或10kV一级高压站用电电压。

2  电站低压动力网络的电压宜采用380V、380/220V。

16.3.2  高压站用电系统中性点接地方式可采用不接地、经电阻接地方式。低压站用电系统中性点接地方式宜采用中性点直接接地方式。

16.3.3  高压站用工作变压器、高压站用备用变压器的阻抗和调压方式的选择应符合下列规定：

1  高压站用工作变压器的阻抗应根据限制高压站用母线短路电流和保证最大单台电动机启动与成组电动机自启动时的站用母线电压水平等因素经优化选取。

2  采用单元制接线的发电机，当不设置发电机断路器或负荷开关时，站用分支线上连接的高压站用工作变压器不应采用有载调压。

3  当设置发电机断路器或负荷开关时，在满足机组启动和正常运行等不同工况下的高压站用母线电压水平要求时，站用分支线上连接的高压站用工作变压器可不采用有载调压。

4  高压站用备用变压器的阻抗和调压方式的选择应经计算和技术经济比较后确定。

16.3.4  当发电机与变压器为单元连接时，高压站用工作电源应从主变压器低压侧引接。

16.3.6  高压站用变压器容量应按高压电动机计算负荷与低压站用电的计算负荷之和选择。采用专用备用（明备用）方式的低压站用工作变压器的容量宜留有10%的裕度。对于接有变频负荷的变压器，其容量选择应将变频负荷引起的谐波导致变压器过热的因素计算在内，并应按可能出现的最大运行方式计算。

16.3.7 当高压站用工作变压器高压侧的站用分支线采用分相封闭母线时，该分支线不宜设置断路器和隔离开关，但应有可拆连接点。

16.3.8  备用电源的设置及其切换方式应符合下列规定：

1  停电将直接影响到人身或重要设备安全的负荷，必须设置自动投入的备用电源。

2  停电将可能使发电量大量下降的负荷宜设置备用电源。

3  当备用电源采用明备用的方式时，应设置备用电源自动投入装置。

4  当备用电源采用暗备用的方式时，备用电源应手动投入。

16.3.9  高压站用备用或启动/备用电源可采用下列引接方式：

1  可由高压母线中电源可靠的最低一级电压母线或由联络变压器的第三（低压）绕组引接，并应保证在全站停电的情况下，能从外部电力系统取得足够的电源。

2  当技术经济合理时，可从外部电网引接专用线路供电。

16.3.10  高压站用备用变压器（电抗器）或启动/备用变压器的容量不应小于最大一台（组）高压站用工作变压器（电抗器）的容量。专用备用的低压站用备用变压器的容量应与最大的一台低压站用工作变压器的容量相同。

16.3.11  容量为100MW级及以下的机组，高压站用工作变压器（电抗器）的数量在6台(组)以上时，可设置第二台（组）高压站用备用变压器（电抗器）。低压站用工作变压器的数量在8台及以上时，可增设第二台低压站用备用变压器。

16.3.12  高压、低压站用电系统应采用单母线接线。当辅机电动机较多，容量较大时，可设置两段母线供电，将负荷分接在2段母线上，两段母线可由一台变压器供电。

16.3.13  交流站用电系统应设置交流保安电源。交流保安电源的电压和中性点的接地方式应与全站交流高压或低压站用电系统一致。交流保安电源应采用快速起动的柴油发电机组或满足快速起动要求的燃气内燃机组。

16.3.14  发电站应设置固定的交流低压检修供电网络，并应在各检修现场设置电源箱。

16.3.15  站用变压器接线组别的选择应使站用工作电源与备用电源之间相位一致，以便站用电源的切换可采用并联切换的方式。全站低压站用变压器宜采用“D、yn”接线。

## 16.4 直流电源系统及交流不间断电源

16.4.1  电站内应设置向直流控制负荷和动力负荷供电的蓄电池组。

16.4.2  蓄电池组应以全浮充电方式运行，不宜设置端电池，蓄电池配置应符合下列规定：

1  蓄电池宜按机组配置，每台机组宜设置1组控制负荷和动力负荷合并供电的蓄电池。单机容量为125MW以上机组，当控制系统按单元机组设置时，每台机组宜设置2组控制负荷和动力负荷合并供电的蓄电池。

2  电站升压站设有电力网络计算机监控系统时，220kV及以上配电装置应独立设置2组控制负荷和动力负荷合并供电的蓄电池组。110kV配电装置根据规模可设置2组或1组蓄电池。

3  当远离主厂房的集热场配电系统需要直流电源时，宜设置动力和控制合用的成套直流电源装置。

16.4.3  电站直流系统采用对控制负荷和动力负荷合并供电的方式，直流系统标称电压为220V。

16.4.4  蓄电池组充电及浮充电设备的配置应符合下列规定：

1  当采用高频开关充电装置时，每组蓄电池宜设置一套配置有备用模块的充电设备。

2  对于2组相同电压的蓄电池组，当采用晶闸管充电装置时，宜再设置1台充电装置作为公用备用；当采用配置有备用模块的高频开关充电装置时，可不设置备用充电装置。

3  当全厂一种电压等级的蓄电池只有1组时，宜再设置1台备用充电装置。

4  充电设备的容量及输出电压的调节范围应满足蓄电池组浮充电和充电的要求。

16.4.5  选择蓄电池组容量时，厂用交流电源事故停电时间应按1h计算；供交流不间断电源用的直流负荷计算时间可按0.5h计算。

16.4.6  电站的直流系统宜采用单母线或单母线分段接线方式。当采用单母线分段时，每组蓄电池和相应的充电装置应接在同一母线上，公用备用的充电装置应能切换到相应的两段母线上，蓄电池和充电装置均应经隔离和保护电器接入直流母线。

16.4.7  电站的直流系统应采用不接地方式，直流主母线应设置绝缘监察装置。

16.4.8  电站采用计算机控制系统时，应设置交流不间断电源，交流不间断电源装置宜采用在线式。每台机组可配置1台交流不间断电源装置。

16.4.9  对于网络控制室和远离主厂房的光热集热场供电区，当需要向交流不间断负荷供电时，可分区设置独立的交流不间断电源装置，也可与就地直流系统合并设置交直流电源成套装置。

16.4.10  交流不间断电源装置旁路开关的切换时间不应大于5ms；交流站用电消失时，用于控制系统的交流不间断电源满负荷供电时间不应小于0.5h。

16.4.11  交流不间断电源装置宜由一路交流电源、一路交流旁路电源和一路直流电源供电。交流主电源和交流旁路电源应由不同站用母线段引接。对于设置有交流保安电源的机组，交流主电源宜由保安电源引接。直流电源可由机组的直流动力电源引接或独立设置蓄电池组供电。

16.4.12  交流不间断电源主母线应采用单母线或单母线分段接线方式。当有冗余供电或互为备用的不间断负载时，交流不间断电源主母线应采用单母线分段，双重化的交流不间断电源装置和负载应分别接到不同的母线上。

## 16.5 高压配电装置

16.5.1  高压配电装置的设计应符合现行国家标准《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 16434、《电力设施抗震设计规范》GB 50260、《建筑设计防火规范》GB 50016、《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

16.5.2  配电装置的选型应满足以下要求：

1  35kV及以下的配电装置宜采用屋内式。

2  110kV～220kV配电装置：

1）配电装置的形式选择应根据设备选型和进、出线方式，以及工程实际情况，并结合电站总平面布置，优先采用占地少的配电装置形式。

2）e级污秽及高海拔地区宜采用屋内配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）配电装置。

## 16.6 电气监测与控制

16.6.1  电站电气设备的控制、测量、信号宜采用计算机监控方式。

16.6.2  电站的电气系统及网络控制部分宜设在集中控制室内，对发电站电力网络部分运行有特别要求时，也可另设网络控制室。电站电气设备和元件宜采用分散控制系统（DCS）或可编程控制器（PLC）控制，其监测和控制方式宜与热工仪表和控制协调一致。

16.6.3 分散控制系统(DCS)及电力网络计算机监控系统等计算机控制系统应采用开放式、分布式结构，其站控层设备及网络宜采用冗余配置。

16.6.4  下列设备或元件应在分散控制系统(DCS)进行监测和控制：

1  发电机主变压器组或发电机变压器线路组。

2  发电机励磁系统。

3  厂用高压电源。

4  高压厂用电源线。

5  主厂房内低压站用变压器及低压母线分段断路器。

6  主厂房内低压站用备用变压器及备用电源。

7  集热系统、储热系统供电电源。

8  消防水泵。

16.6.5  下列设备或元件宜在分散控制系统(DCS)或可编程控制器(PLC)进行监测和控制：

1  主厂房动力中心至电动机控制中心的的电源馈线。

2  各辅助车间低压厂用变压器及备用电源。

3  各辅助车间动力中心至电动机控制中心的的电源馈线。

16.6.6 下列设备或元件宜在分散控制系统(DCS)或可编程控制器(PLC)进行监测：

1  直流系统。

2  交流不间断电源。

3  柴油发电机组（或燃气内燃机组）。

16.6.7 高压配电装置的下列设备或元件应在网络监控系统进行监测和控制:

1  母线联络断路器、母线分段断路器及电抗器。

2  6kV及以上线路。

3  联络变压器（如果有）。

4  并联电容器、串联补偿装置等。

16.6.8  高压隔离开关宜采用远方控制，110kV及以下供检修用的隔离开关和接地开关可采用就地控制。

16.6.9  发电机变压器组及启动备用变压器除应在机组监控系统进行监测和控制外，其高压侧断路器还应在网络监控系统进行监测。

16.6.10  发电机变压器组、启动/备用变压器、母线联络及母线分段回路断路器应采用三相联动操作机构。

16.6.11  隔离开关、接地开关和母线接地器与相应的断路器之间应设置防止误操作的闭锁装置，闭锁装置可由机械的、电磁的或电气回路的闭锁构成。在电力网络计算机监控系统中应设置五防闭锁功能。

16.6.12  电站单元机组应设置1套自动准同步装置，也可再设置1套带有闭锁的手动准同步装置；电站的网络控制部分应设置捕捉同步装置或带闭锁的手动准同步装置。

16.6.13  电站的高压厂用电源切换宜采用带同步检定的厂用电源快速切换方式。

16.6.14  交流保安电源宜设置独立的控制系统。

16.6.15  电站单元机组的励磁系统自动电压调节、自动准同步、继电保护、故障录波以及厂用电源快速切换等功能宜由专用装置实现。

16.6.16  继电保护和安全自动装置发出的跳、合闸指令应直接接入断路器的跳合闸回路；与继电保护、安全自动装置、厂用电切换相关的断路器的跳合闸回路应监视其回路的完好性。

16.6.17 电压为250V以上的回路不宜引入控制屏和保护屏。

16.6.18电站电气设备的测量和计量设计应符合现行国家标准的《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063的规定。

16.6.19电站控制室宜采用计算机监控系统对电气参数进行测量，就地可采用常规仪表或综合测控保护装置对电气参数进行测量。

16.6.20  当采用计算机进行监控时，电气参数的测量宜采用交流采样或经变送器的直流采样方式，就地测量可采用一次仪表测量或直接仪表测量方式。

16.6.21  互感器、变送器、交流采样装置和计量仪表等应满足运行监视及经济核算对测量精度的要求。

## 16.7 元件继电保护

16.7.1  发电机组、变压器以及高、低压站用电源等电气设备和元件的继电保护设计应符合现行国家标准《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285的有关规定。

16.7.2  发电机组、主变压器以及高压站用变压器应设置与控制系统独立的保护装置，控制系统故障时不应影响保护装置的正常工作。高、低压厂用电系统可采用保护与测控功能合一的综合保护测控装置，但装置中的保护功能宜相对独立。

16.7.3  双重化配置的保护装置宜分别安装在不同的保护屏上，当其中一套保护因异常需退出运行或检修时，不应影响另一套保护的正常运行。

16.7.4  双重化配置的每套保护装置的交流电压、交流电流宜分别取自不同的电压互感器和电流互感器或相互独立的绕组，其保护范围应交叉重叠，避免死区。

16.7.5  双重化配置的电量保护装置的直流电源应相互独立。当机组配置有2组蓄电池时，2套电量保护应由2组蓄电池组分别供电；当只有1组蓄电池组时，2套电量保护宜由2段直流母线分别供电。

16.7.6  非电量保护应设置独立的电源，当机组配置有2组蓄电池时，非电量保护电源宜设置电源切换回路分别从2组蓄电池引接。

## 16.8 照明系统

16.8.1  照明系统的设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定。

16.8.2  电站的照明应有正常照明和应急直流照明分开的供电网络，供电方式应符合下列规定：

1  正常照明的电源应由动力和照明网络共用的中性点直接接的低压站用变压器供电。

2  应急直流照明，应由蓄电池直流系统供电。应急照明与正常照明可同时点燃，正常时由低压380V/220V站用电供电，事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。集中控制室的应急直流照明，除常明灯外，也可为正常时由380V/220V站用电供电，事故时自动切换到蓄电池直流母线供电。

3  汽机房的出入口、通道、楼梯间以及远离汽机房的重要工作场所要求的应急照明应采用应急灯。

16.8.3  照明灯具应按工作场所的环境条件和使用要求进行选择，在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用光效率高、寿命长和维修方便的照明灯具。室内、外照明灯具的安装应便于维修。对于室内、外配电装置的照明灯具还应满足在设备带电的情况下能安全地进行维修。在有爆炸和火灾危险场所使用的灯具，应符合国家标准有关规定。

16.8.4  对冷却塔和其他高耸建筑物或构筑物上设置障碍照明的要求，应与当地航空管理部门协商确定。高建筑物标志灯供电电源可由就近可靠的380/220V配电柜供电，标志等回路不允许“T”接其他用电负荷。

## 16.9 电缆选择与敷设

16.9.1电缆选择与敷设的设计应符合现行的《电力工程电缆设计规范》GB 50217的规定。

## 16.10 接地系统

16.10.1  交流接地系统的设计应符合现行国家标准《交流电气装置接地设计规范》GB 50065和《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》DL/T 5394的有关规定。

16.10.2 站内不同用途和不同电压的电气装置、设施可使用一个主接地网。各种类型的接地网最终应与主接地网连接。

16.10.3 集热场钢支架之间采用接地支线两点可靠连接，距主接地网最近的的支架与主接地网两点可靠连接。

16.10.4 电站接地的类别划分应符合下列规定：

1  电站的交流接地系统可按用途分为工作（系统）接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地。

2  电站电子设备接地可分为工作接地（逻辑接地）和设备保护接地。

16.10.5 不同接地类别的接地电阻应符合下列规定：

1  交流接地系统工作接地的接地电阻应保证在电气系统的工作电流或接地故障电流流经接地电阻时，接地电阻的电位升高不超过规定值。

2  交流接地系统保护接地的接地电阻应保证故障电流能使相应的保护装置动作或使外壳电位在安全之以下确定。

3  雷电保护接地的接地电阻应根据过电压保护的需要确定。

4  防静电接地的接地电阻应在30Ω以下。

5  电子设备的接地电阻值宜按设备厂家的要求设计。

6  主接地网的接地电阻应符合本条第1款~第5款各接地子系统的接地电阻最小值的要求。

16.10.6  接地体的材料及截面选择应符合下列规定：

1  主接地网接地体材料宜选用热浸镀锌的钢材，当工程确有需要时，也可采用铜接地体。

2  设备的单根接地线导体截面应按流经该接地线的短路电流时发热的热稳定要求选择。

3  主接地网接地导体的截面不宜小于设备单根接地线最大截面的70%。

## 16.11站内通信

16.11.1 分为生产管理通信和生产调度通信，可将二者合并考虑，站内配置一套调度程控交换机兼做行政交换机。

16.11.2  站内通信设备可使用直流系统配套的DC/DC变换直流电源，电源由通信专用直流电源提供，宜为直流48V。单组蓄电池的放电时间不小于1小时。

16.11.3  站内通信和系统通信可共用通信电源。

## 16.12 其他设施

16.12.1 电气装置的过电压保护设计应符合国家现行标准《高压输变电设备的绝缘配合》GB 311.1、《绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则》GB/T 311.2、《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064的有关规定。

16.12.2 在有爆炸和火灾危险场所的电气装置设计应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

# 17 水工设施及系统

## 17.1 一般规定

17.1.1电站水工设计应符合现行国家标准《地面水环境质量标准》GB 3838、《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《污水综合排放标准》GB 8978、《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918等的规定。

17.1.2电站的节水设计应符合现行行业标准《发电厂节水设计规程》DL/T 5513的有关规定。

## 17.2 水源及水务管理

17.2.1 电站的水源应稳定可靠。在确定水源的供水能力时，应综合当地农业、工业和其他用水情况及水利规划对水源变化的影响，在确定水源、取水量和取水地点时，应开展相关的论证工作。

17.2.2 北方缺水地区新建、扩建电站生产用水不应取用地下水，应控制使用地表水，应优先利用城市再生水和其它废水。

17.2.3 当有不同的水源可供电站选用时，应根据电站规划、供水规模、生产工艺及用户对水量、水质和水价等因素经技术经济比较确定。

17.2.4采用单一水源可靠性不能保证时，应设备用水源。水源水质出现季节性恶化时，应经技术经济比较确定是否另设备用水源。采用多水源供水时宜满足在事故时能相互调度。

17.2.5地表水作为水源时，应保证电站满负荷运行所需的水量，用水量要求应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339的有关规定。

17.2.6海水作为水源时，应对滨海水文、当地港航现状与规划、水域功能区划和环境保护要求、海生物资源等进行全面的调查研究，并应结合海岸类型、海床地质、海流流向、泥沙运动等因素对取水水质、取排水对当地海产资源及排水对海水水质与海域生态的影响进行分析论证，根据工程特点和水源条件可分阶段进行数值模拟计算与物理模型试验。

17.2.7城市再生水作为水源时，应根据污水处理厂现状和规划来水量及水质情况、处理工艺及运行情况、出水水量及出水水质情况、其他用户情况等分析确定可供电厂使用的水量，并应达到设计保证率的要求。若不能确定再生水源的供水保证率，则应设置备用水源。备用水量应经水资源论证确定。

17.2.8矿区排水作为水源时，应根据补给范围、边界条件、水文地质特征及补给水量，并结合矿井开采规划和疏干方式，分析确定可供电站使用的矿区稳定的最小排水量。

17.2.9 电站的设计耗水指标应为夏季纯凝工况、频率为 10%的日平均气象条件、机组满负荷运行时单位装机容量的耗水量。 耗水量应包括厂内各项生产、生活和未预见用水量，不包括厂外输水管道损失水量、供热机组外网损失、原水预处理系统和再生水深度处理系统的自用水量。

17.2.11 电站的设计耗水指标宜根据当地的水资源条件和采用的相关工艺方案来确定，并应符合表 17.2.11 的规定。

表 17.2.11 设计耗水指标表[单位 m3/(s·GW）]

| 序号 | 冷却方式 | <50MW级 | ≥50MW级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却系统 | ≤1.20 | ≤1.00 |
| 2 | 直流冷却系统 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| 3 | 空冷机组 | ≤0.30 | ≤0.15 |

17.2.12 电站中的供、排水系统应配置必要的计量和监测装置。水量计量装置的设置部位应符合现行行业标准《发电厂节水设计规程》DL/T 5513的要求。

## 17.3 供水系统

17.3.1供水系统的选择应根据电站的性质、类型与规模，水源情况、气象条件、运行方式及环保要求等条件，通过技术经济比较综合确定。供水系统的设计应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339 中的有关规定。

17.3.2 供水系统优化计算宜采用汽轮机在额定进汽量下的排汽参数。

17.3.3 电站采用单元制或扩大单元制供水系统时，每台机组宜采用l条迸、排水管沟，每台汽轮机可配置2台或3台循环水泵，宜根据工程情况优化确定，其总出力应为机组的最大计算用量。

17.3.4 电站采用母管制供水系统时，每台汽轮机宜设置2台循环水泵，其总出力应等于该机组的最大计算用水量。

17.3.5 附属设备冷却水宜取自循环水的进水，当水温过高，汛期泥沙和漂浮物较多或以海水为冷却水时，应采取相应措施或使用其他水源。

17.3.6 电站用水的水质应根据生产工艺和生活、消防用水的要求确定，并应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339 中的有关规定。

## 17.4 取水建(构)筑物

17.4.1 地表水取水建（构）筑物和水泵房，对于单机容量在125MW 及以上的电站应按保证率为97%的低水位设计，并以保证率99%的低水位校核；对于单台机组容量在125MW 以下的电站应按保证率为95%的低水位设计，并以保证率97%的低水位校核。直流供水系统的取水建筑物和水泵房在设计低水位条件下的取水量及当时的水温条件下，能保证汽轮机在设计功率工况下安全连续运行，且运行背压不超过汽轮机的允许最高背压。

17.4.2 地表水取水建（构）筑物±0.00m层标高应根据机组容量，结合水位历时过程、取水建筑物型式、设备布置和运行操作条件等因素确定，并应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339的有关规定

17.4.3 取水建筑物的进水间（包括滤网间）应分隔成若干单间，并应有冲洗、清淤、排污等措施。格栅、滤网、闸门等应采用电动或手动的起吊装置，进水间及滤网间在严寒地区应采取采暖和防冻措施。

17.4.4 进水流道的布置形式应结合取水的水文条件、取水水量、取水方式、整流措施、检修维护措施、设备布置等因素，通过技术经济比较确定。

17.4.5 当采用海水作冷却水时，水泵的主要部件及旋转滤网、冲洗泵、排污泵和阀门等与海水直接接触的部件，应根据不同情况选用不同的耐海水腐蚀材料及防腐措施。

17.4.6 集中取水的补给水泵台数不宜少于3台，其中1台应为备用。

17.4.7 取水建(构)筑物的设计应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339 中的有关规定。

## 17.5 管道和沟渠

17.5.1 补给水总管的条数应根据电站的规划容量和水源情况确定，并应符合下列规定：

1 补给水管宜采用两条总管，可根据工程具体情况分期建设，当每条补给水总管能保证供给补给水量的60%时，补给水总管之间可不设联络管。

2  当有适当容量的蓄水池或备用水源，并有可靠性论证时，可采用1条总管。

17.5.2 渠道宜按规划容量一次建成。设计渠道时应采取消除由于原有地面排水系统的改变对附近农田和建筑物的不良影响的措施。

17.5.3 压力管道的材料应根据管道的工艺要求、工作压力、水质、管道沿线的地质、地形条件、运输施工条件和材料供应等因素通过技术经济比较确定，并应符合下列规定：

1 输送再生水和海水的管道宜采用非金属管材，若采用铜管应进行专门的防护。

2 大口径循环水压力管道直线段较长时， 宜采用预应力钢筋混凝土管或预应力钢筒混凝土管，靠近主厂房的管段可采用钢管。

3 自流管、沟宜采用钢筋混凝土结构。

17.5.4 输水管道系统的设计应根据管道布置、地形条件及泵站的重要程度等情况，有选择性地进行水锤计算，并应采取必要的防护措施。

17.5.5 输配水管道及沟渠的设计应符合现行行业标准《火力发电厂水工设计规范》DL/T 5339 中的有关规定。

## 17.6 湿式冷却塔

17.6.1 常规湿冷机组宜采用逆流式自然通风冷却塔；高温高湿地区及在特殊情况下，可采用机械通风冷却塔；经技术经济比较合理时，也可采用横流式自然通风冷却塔。

17.6.2 冷却塔的布置应根据空气动力干扰、通风、检修和管沟布置等因素确定。在山区和丘陵地带布置冷却塔时，应避免受到湿热空气同流的影响。

17.6.3 冷却塔淋水填料应根据填料热力特性、通风阻力、耐久性、价格、材料供应、施工、检修方便和循环水水质等条件进行选择。

17.6.4 自然通风冷却塔进风口处的支柱及塔内空气通流部位的构件应采用气流阻力较小的断面形式。自然通风冷却塔应设置高效除水器。

17.6.5 对寒冷地区建设的冷却塔应采取防冻措施。

17.6.6 海水冷却塔的设计应对填料的热力特性进行修正，应选择适应海水水质的塔芯材料，并应对塔筒采取相应的防腐措施。

17.6.7 湿式冷却塔的噪声应满足环境保护要求。

17.6.8 湿式冷却塔的设计应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的规定。

## 17.7 水面冷却

17.7.1 当电站利用水库、湖泊、河道或海湾等水体的自然水面冷却循环水时，应根据水量、水质和水温的变化对工业、农业、渔业、水利、航运和环境等的影响进行分析论证。

17.7.2 当利用水库、湖泊、河道海湾或新建新的冷却池冷却循环水时，应根据工程具体条件，利用物理模型试验或数学模型及其他方法，确定不同设计条件下水体的冷却能力、取水温度、水体表面和深层的水温分布、温排水的扩散范围等，通过技术经济比较确定取、排水工程方案。

17.7.3水面冷却的设计应符合现行国家标准《工业循环水冷却设计规范》GB/T 50102的规定。

## 17.8 空冷系统

17.8.1空冷系统型式的选择应根据当地气象条件、总平面布置、环境保护要求、防冻度夏、机组运行要求、建设周期、建筑物高度限制等因素，经技术经济比较论证确定，并应符合下列规定：

1  直接空冷系统的空冷凝汽器宜采用机械通风冷却方式。

2  间接空冷系统宜采钢钢筋混凝土结构的自然通风冷却塔。

3  受场地限制布置空冷塔有困难时，经技术经济比较后也可采用机械通风间接空冷系统。

17.8.2 空冷系统基本设计参数的确定应符合下列规定：

1  空冷系统设计气温应根据典型年干球温度统计，宜按5℃以上年加权平均法( 5 ℃以下按5℃计算)计算设计气温并向上取整。

2  直接空冷系统机组的额定背压应为设计气温与经优化计算确定的初始温差之和对应的饱和蒸汽压力，间接空冷系统机组的额定背压计算还包括凝汽器的端差。

3  空冷系统进行优化计算时，宜采用汽轮机在额定进汽量时的排汽参数，典型年小时气温间隔宜采用2℃。

4  空冷系统横向风的设计风速应根据电站所在地的气象资料确定，对于直接空冷电厂,不宜小于最大月平均风速换算到蒸汽分配管上部1m标高处的风速；对于间接空冷电厂，不宜小于10m标高处最大月平均风速。

17.8.3 直接空冷系统应根据当地气象条件，结合不同末级叶片的汽轮机特性等因素进行优化计算，确定最佳的汽轮机背压、空冷凝汽器面积、迎风面风速、冷却单元排( 列)数、空冷平台高度、轴流风机选型及电动机配置等。

17.8.4 间接空冷系统应根据当地气象条件，结合不同末级叶片的汽轮机特性等因素进行优化计算，确定最佳的汽轮机背压，凝汽器的形式和面积，空冷散热器面积，冷却水量，循环水泵参数，进、排水管径及空冷塔的选型。

17.8.5 空冷凝汽器和空冷散热器应设置清除其外表面积尘的水冲洗设施。

17.8.6 当空冷机组采用汽动给水泵时，给水泵汽轮机排汽的冷却方式宜采用间接空冷系统。

17.8.7 空冷机组宜设置单独的辅机冷却水系统，可采用湿式冷却塔循环冷却；在严重缺水地区，经论证后辅机冷却水系统也可采用空冷系统。

## 17.9 给水排水

17.9.1 净水站位置选择应根据原水水质、输送距离、排泥场设置条件和运行管理等因素经技术经济比较后确定。

17.9.2 净水站水处理工艺流程的选择及主要构筑物的组成，应根据原水水质、设计处理能力、处理后水质要求、场地条件，并参考相似条件下的城镇水厂或工业企业处理站的运行经验或试验资料，通过技术经济比较确定。给水处理设施的工艺设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

17.9.3 当电站采用自备的生活饮用水系统时，水源选择、水源卫生防护及水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定。生活饮用水应消毒，消毒设设计应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB 50013的有关规定。

17.9.4 电站建筑的给水排水设计应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015、《民用建筑节水设计标准》GB 50555的有关规定执行。

17.9.5 定日镜清洗水宜采用软化水。

17.9.6 定日镜清洗排水收集系统的设置应根据环境条件、冲洗频率、场地布置等因素，经技术经济比较后确定。北方干旱地区可不设置清洗排水收集系统。

17.9.7 电站内的生活污水、生产废水和雨水的排水系统宜采用完全分流制。各类废、污水应按清污分流的原则分类收集输送，并应根据其污染程度、复用和排放要求进行处理，处理后复用的杂用水水质应符合现行国家标准《城市污水再利用 城市杂用水水质》GB/T 18920的有关规定；处理后对外排放的水质应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB/T 8978的有关规定和地方综合排放标准的要求。

17.9.8 含有腐蚀性物质、油质或其他有害物质的废水，温度高于40℃的污、废水，应经处理合格后再排入生产废水管、沟内。

17.9.9 生活污水、含油废水及其他生产废水的处理应按照现行行业标准《发电厂废水治理设计规范》DL/T 5046 执行。

# 18 辅助系统及附属设施

18.0.1电站应设有汽轮机、电气、热工等设备的检修间，并配置常用的检修工具；定日镜、吸热器应留有检修场地，不宜设中心修配厂。

18.0.2 电站试验、修配设备及建筑面积宜按电站正常生产运行维护必备的条件进行设置，对使用率低和费用高的设备、仪器宜按地区协作的原则统筹安排。

18.0.3 辅助燃料系统设置及设备布置应符合下列规定：

1	应设置辅助燃料系统；辅助燃料系统宜集中布置在发电区，同时兼顾辅助燃料的输送便利。

2  辅助燃料宜选用天然气等洁净能源作为塔式太阳能光热发电站的辅助燃料。

3  辅助燃料年耗量应根据防凝、熔融盐加热、站区冬季供暖、机组启动和特殊工况机组用汽等因素确定。

4  辅助燃料系统宜采用单元制。

5  当辅助燃料采用天然气时，可采用液化天然气罐装车运输进厂或管道直接引接；并应根据厂址条件经技术经济比较后确定。

6  液化天然气罐装车数量应根据运输距离、罐车容量、电站天然气日最大消耗量等因素确定。

7  天然气采用液化天然气罐装车运输进厂时，电站应设置卸气系统、站内储存系统和气化系统；站内储存系统的容量应满足站址地最恶劣天气条件下电站防凝、供暖等需求。

8  辅助燃料采用天然气等燃气时，燃气质量和燃气贮配、净化、调压、计量的设计，应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

18.0.4 辅助蒸汽系统设置及设备布置应符合下列规定：

1  宜设置启动锅炉，容量应满足机组启动用汽要求；启动锅炉宜采用清洁燃料、快装蒸汽锅炉；

2  启动锅炉宜靠近辅助燃料系统布置。

18.0.5 压缩空气系统设置及设备布置应符合下列规定：

1  电站应设置仪表与控制用和检修用的压缩空气系统，压缩空气系统和空气压缩机宜符合下列规定：

- 压缩空气系统宜全厂共用，包括化学等工艺专业。

- 压缩空气系统的设计应遵循仪表与控制用气优先的原则，系统设置应保证仪表与控制用气的可靠性。

3) 仪表与控制用和检修用的系统宜采用同型号、同容量的空气压缩机，并集中布置。空气压缩机出口接入同一母管，母管上应设仪表与控制用和检修用压缩空气电动隔离阀，并设低压力联锁保护，保证仪表与控制用压缩空气系统压力在任何工况下均满足工作压力的要求。两系统的贮气罐和供气系统应分开设置。

2  压缩空气系统设备选择宜按下列要求：

1）空气压缩机型式宜采用螺杆式。仪表与控制用空压机的运行总容量应能满足仪表与控制用气动设备的最大连续用气量；并应设置1台备用。

2）当全部空气压缩机停用时，仪表与控制用贮气罐的容量应能维持不小于5min的耗气量；气动保护设备和原理远离空气压缩机房的用气点宜设置专用的稳压储气罐。

3）仪表与控制用压缩系统应设有除尘、除油过滤器和空气干燥器，供气质量应符合现行国家标准《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB/T 4830的有关规定。

3  压缩空气系统设备宜集中布置在发电区靠近汽机房的适当区域，并应采取防止噪声和振动的措施。

4  定日镜清洁用气系统宜采用移动式压缩空气系统。

18.0.6 电站设备、管道保温、油漆及防腐设计应符合现行行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072相关规定。

18.0.7 汽轮机润滑油系统设置应符合下列规定：

1  每台机组宜设置汽轮机润滑油净化装置1套、贮油箱1台。

2  汽轮机润滑油净化装置的出力宜按每小时处理油量为系统内总油量的20%选择，贮油箱容积应不小于机组润滑油系统油量的110%。

# 19 建筑与结构

## 19.1一般规定

19.1.1	电站建筑结构设计应符合安全、适用、经济、美观的原则。

19.1.2	电站建筑设计应符合下列要求：

1应根据使用性质、生产流程、功能要求、自然条件、建筑材料和建筑技术等因素，结合工艺设计，做好建筑物的平面布置，和空间组合。

2应贯彻节约、集约用地原则，厂区辅助生产、附属生产建筑宜采用多层建筑或联合建筑。

3应积极采用和推广建筑领域的新技术、新材料，并应满足建筑节能的要求。

4应将建（构）筑物与工艺设备视为统一的整体，进行建筑造型和内部装修设计。应注重建筑群体的形象、内外色彩的处理以及与周围环境的协调。

5建筑设计应充分利用地形、地貌因素，使建筑融入自然环境中。

19.1.3  除临时性结构外，电站的建（构）筑物的结构设计使用年限应为50年。

19.1.4  电站建（构）筑物的安全等级应按表19.1.4的规定执行。

表19.1.4    电站建（构）筑物的安全等级

| 安全等级 | 建（构）筑物类型 |
| --- | --- |
| 一级 | 高度不小于150m的吸热塔、汽机房屋盖主要承重结构 |
| 二级 | 除一、三级以外的其他生产建筑、辅助及附属建筑物 |
| 三级 | 围墙、自行车棚 |

19.1.5电站结构设计除应满足承载力、温度、稳定、疲劳、变形、抗裂、抗震及防振等计算和验算要求外，还应满足耐久性、防爆、防火及防腐蚀等使用要求，同时尚应考虑施工及安装条件。

## 19.2 抗震设计

19.2.1  建（构）筑物的抗震设计应符合国家现行标准《建筑抗震设计规范》GB50011、《构筑物抗震设计规范》GB50191、《电力设施抗震设计规范》GB50260、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032、《水工建筑物抗震设计规范》DL/T 5073和《水运工程抗震设计规范》JTJ 225的有关规定。

19.2.2电站建（构）筑物抗震设防烈度的确定应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定。

19.2.3抗震设防烈度为6度及以上地区的建（构）筑物应进行抗震设计,抗震设防类别的划分应符合下列规定:

1  划为重点设防类（乙类）的建（构）筑物除应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定外，吸热塔结构、空冷凝汽器支撑结构、消防车库、循环水泵房、补给水泵房、冷却塔、综合水泵房、消防水泵房也应划为重点设防类（乙类）。

2  除第1、3款以外的其他生产建筑、辅助及附属建筑物应划分为标准设防类（丙类）；

3  围墙、自行车棚等次要建筑物应划分为适度设防类（丁类）。

19.2.4 质量较大和重要的非结构构件与主体结构的连接，宜采用等效侧力法或楼面谱方法进行抗震验算。

## 19.3 建筑设计

19.3.1	电站建筑按使用性质分为生产建筑，生产辅助和附属建筑。

19.3.2	电站各建筑物的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

19.3.3	电站建筑防水应采用性能优良的防水材料，排水宜采用有组织排水。各建筑物屋面防水等级应结合建筑的性质、重要程度、使用功能等确定。防排水应符合下列规定：

1电气建筑屋面宜采用现浇钢筋混凝土屋面或有可靠防水构造的屋面。

2室内沟道、隧道、地下室和地坑应有防排水设计，不应将电缆沟和电缆隧道作为地面冲洗水和其他水的排水通道。

19.3.4	电站建筑设计应重视噪音控制，在布置上应使主要工作和生活场所避开强噪声源，也可对噪声源采取吸声和隔声措施。

19.3.5	建筑物室内应首先利用天然采光。采光口的设置应充分有效利用天然光源，应对人工照明的配合做全面协调，并应符合下列规定：

1采光方式应以侧窗为主，不足时可采用侧窗采光和顶部采光相结合的方式。侧窗设计除应满足建筑节能和便于清洁的要求外，还应兼顾其安全性。

2各类控制室宜采用天然采光和人工照明相结合的方式，设计时应避免控制屏表面和操作台显示器屏幕产生眩光及视线方向上形成眩光。

19.3.6	电站建筑宜采用自然通风。墙及楼层上的通风口布置应避免气流短路和倒流，并应减少气流死角。

19.3.7	建筑热工与节能设计应采取节能措施，附属建筑应执行《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。

19.3.8	电站建筑的门窗设计应符合安全、节能的要求，并应符合下列规定：

1厂房运输门宜采用电动卷帘门、提升门、推拉门、折叠门等，在大门附近或大门上宜设置小门。

2严寒和寒冷地区应选用保温与密闭性能好的门窗，经常有人员通行的外门宜设门斗。

3电气设备房间应采用非燃烧材料的门窗，并应采取防止小动物进入的措施。

4有爆炸危险性的房间门窗应采用不发火花材料。

5有侵蚀性物质的房间及处于腐蚀性大气环境中的建筑门窗应采用耐腐蚀门窗。

19.3.9	天然气调压站、熔融盐储存间、熔融盐熔化炉间等有爆炸危险的甲、乙类房间应按《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取防爆、泄爆措施。

19.3.10	建筑室内外装修应根据使用和外观需要，结合全站环境进行设计，应符合下列规定：

1楼地面面层材料除应符合工艺要求外宜选用耐磨、易清洁的材料，有爆炸危险的房间地面面层应用不发火花材料；外墙面层材料应选用耐候性好、耐污染且有自洁功能的材料；内墙面层材料及顶棚（吊顶）材料应选用符合使用及防火要求的材料。

2蓄电池室、调酸室等有腐蚀性物质的房间，其内表面（包括室内外排放沟道的内表面）应采取防腐蚀措施。

3有可燃气体的房间，其内部构件布置应便于气体的排出。

19.3.11	汽机房的主要出入口、楼梯和通道布置应符合下列规定：

1汽机房底层两端均应有出入口。

2固定端应有通至各层及屋面的楼梯。

3主厂房安全出口不应少于两个，室内各点到最近安全出口的距离不应超过50米。

3室内主要通道宜通畅，宽度不应小于1.5m，净高不应小于2.0m。

4空冷平台四周应设环形检修通道，并应根据运行维护和消防要求设置垂直通道。

19.3.12	主厂房建筑布置及构造应根据工艺需要，并应符合下列规定：

1汽机房屋面应满足临时设备检修时人员活动的要求，采用压型钢板等轻质材料作为屋面时，应设屋面设备检修人员专用步道。

2主厂房内平台、楼梯、栏杆的规格及色彩宜统一，并宜与设备、表盘、管道及建筑内表面的色彩协调统一。

3在主厂房人员集中的适当位置应设卫生间及清洗设施。

4主厂房外围护结构宜选用轻型围护结构。

19.3.13	集中控制楼根据工艺需要可设置集中控制室等工艺用房和运行人员用房；集中控制室应结合吊顶设计确定合适的净高，满足工艺布置对空间的要求，吊顶以上空间应满足结构、空调、电气、消防等专业要求。

19.3.14	吸热塔设计应符合下列规定：

1敞开式吸热塔应至少设置一部净宽不小于0.90m的楼梯，倾斜角度不应大于60°,栏杆高度不小于1.10m，楼梯周边0.75m范围内不应布置高温、高压及有腐蚀性介质的管线；封闭式吸热塔应至少设置一部封闭楼梯间，梯段净宽不小于1.1m, 倾斜角度不应大于35°。

2封闭式吸热塔宜设置消防电梯。

3吸热塔外设有检修通道时，通道宽度不小于1.2m,通道围栏净高不小于1.6米。

4吸热塔体型应简洁适用，建筑造型应与环境及结构布置相协调。

19.3.15	辅助建筑应根据工艺及设备的要求，结合全站总平面确定平面布置、层高，并应根据全站建筑风格确定立面及色彩。

19.3.16	生活卫生设施

运行人员集中的控制室、汽机房底层、运转层宜设置卫生间、更衣室等，站区宜设置供运行人员使用的浴室。

## 19.4 地基与基础

19.4.1 地基与基础的设计应根据工程地质和岩土工程条件，结合电站各类建（构）筑物的使用要求，充分吸取地区的建筑经验，综合结构类型、材料供应等因素，采用安全、经济、合理的地基处理方案和基础形式。

19.4.2根据地基复杂程度、建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使用的程度，地基基础设计可分为三个设计等级，设计时应根据具体情况，按表19.4.2选用。

表19.4.2       地基基础设计等级

| 设计等级 | 建 筑 物 名 称 |
| --- | --- |
| 甲 级 | 主厂房（包括汽轮发电机基础）、主（集）控制楼、网络控制楼、熔融盐罐基础、通讯楼、220kV及以上的屋内配电装置楼、高度大于等于100m的吸热塔、淋水面积大于等于10000m2的自然通风冷却塔、岸边水泵房（软弱地基）、空冷凝汽器支撑结构及其他厂房建筑、场地及地质条件复杂的建筑物、高边坡等 |
| 乙 级 | 除甲、丙级以外的其他生产建筑、辅助及附属建筑物 |
| 丙 级 | 检修间、材料库、汽车库、材料棚库、警卫传达室、围墙、自行车棚及临时建筑 |

19.4.3 地基除作承载力计算外，尚应对地基变形和稳定做必要的验算，并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。当地基的承载力、变形或稳定不能满足设计要求时，应采用人工地基。采用人工地基的甲、乙级建（构）筑物的地基处理应以原体试验为依据，对扩建电厂有成熟经验的建设场地，也可依据既有经验通过对比分析确定。

19.4.4主厂房地基设计宜采用同类型的地基。也可根据不同的工程地质条件或厂房不同的结构单元，采用不同的地基型式和不同的桩基持力层。

19.4.5电站的建（构）筑物的总沉降量和差异沉降，应满足结构设计和使用功能的要求。

19.4.6电站的建（构）筑物上应设置沉降观测点，并应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。

## 19.5主厂房结构

19.5.1  主厂房结构可采用钢筋混凝土框架结构、钢筋混凝土框架－抗震墙（钢支撑）结构、钢结构，并应根据抗震设防烈度、场地土类别、电厂的重要性以及厂房布置等综合条件确定。

19.5.2  主厂房的汽机房屋面承重结构应采用钢结构，并应选用有檩或无檩的屋盖体系，不应采用无端屋架或屋面梁的山墙承重方案。

19.5.3  主厂房纵向温度伸缩缝的设置应符合下列规定：

1 温度伸缩缝的最大间距应符合下列规定：

- 对现浇钢筋混凝土结构，不宜超过75m。

- 对装配式钢筋混凝土结构，不宜超过100m。

- 对钢结构，不宜超过150m。

- 当采取有效措施或经过温度应力计算能满足设计要求时，可适当增大温度伸缩缝的间距。

2 温度伸缩缝宜结合工艺布置设置。宜采用双柱双屋架，伸缩缝处梁板及围护结构宜采用悬挑结构。

19.5.4  汽轮发电机基础应根据制造厂的要求设计，并应符合现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040的有关规定。对于新型机组的首台基础，宜做模型试验进行验证。经论证汽轮发电机可采用弹簧隔振基础。

## 19.6 吸热塔结构

19.6.1 吸热塔结构选型应结合风荷载、地震、建筑材料和设备安装等条件综合比较后确定。可采用钢筋混凝土结构、钢结构或混合结构型式。

19.6.2 当采用混凝土结构型式时，设计宜符合现行国家标准《烟囱设计规范》GB50051和《高耸结构设计规范》GB50135的有关规定。

19.6.3 当采用钢结构型式时，设计宜符合《钢结构设计规范》GB50017、《高耸结构设计规范》GB50135和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99的有关规定。

19.6.4 吸热塔结构除应满足结构设计指标外，还应满足工艺设备的特殊要求。在风载和地震作用较大的地区，可采用减震装置控制结构振动。

19.6.5 吸热塔结构的靶区和吸热器区域，应根据工艺要求，采取保温隔热措施。

19.6.6 吸热塔结构设计时应根据工艺要求考虑大件设备的吊装工况，进行施工阶段的安全性分析。

## 19.7站区内其他建（构）筑物

19.7.1 熔融盐罐基础应采用保温隔热材料进行封闭和围护，并进行相应的热工计算和应力分析。

19.7.2 熔融盐泵支架宜采用钢筋混凝土支架柱，钢结构平台。应根据熔融盐泵的动参数进行结构谐响应动力分析。

19.7.3 空冷凝汽器支撑结构的设计应符合国家现行标准《火力发电厂土建结构设计技术规程》DL5022的有关规定。

19.7.4 定日镜基础可采用钢筋混凝土结构或钢结构，除应满足结构控制指标外，还应满足工艺控制指标。

## 19.8 水工建（构）筑物

19.8.1 水工建（构）筑物的设计应根据地形、地质、水文、气象、原材料供应，施工条件以及当地具体情况，通过技术经济比较，选择经济合理的设计方案。

19.8.2 水工建（构）筑物的设计应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057 等建筑结构工程规范及《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069等的有关规定，对与水接触部位应提出建筑材料、混凝土的抗渗、抗冻和构造等专门要求，取排水设施中的取排水枢纽建筑、渠道、输水隧洞、防洪堤、防波堤等还应符合现行标准《水电枢纽工程等级划分及设计安全标准》DL 5180、《水工隧洞设计规范》DL/T 519和《堤防工程设计规范》GB 50286等的有关规定。 海边水工建（构）筑物的设计可按《港口工程混凝土结构设计规范》JTJ 267 执行。

19.8.3 水工建( 构) 筑物应按规划容量统一规划和布置，条件合适时，宜分期建设。对于取、排水构筑物和水泵房，应根据施工难易程度、分期布置条件及建设进度，经综合技术经济比较确定其建设规模。

19.8.4 在软弱地基上修建水工建（构）筑物时，应满足地基的变形和稳定要求，在基础四周宜设置沉降观测点。

19.8.5 地震设防烈度为 Ⅵ度及以上的水工建（构）筑物应作抗震设防，设计时应分别按《建筑抗震设计规范》GB 50011、《构筑物抗震设计规范》GB 50191、水工建筑物抗震设计规范》DL 5073、《水运工程水工建筑物抗震设计规范》JTJ 225 和《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB 50032 等标准执行。

19.8.6 排水设施与河床连接处应设排水口，排水口形式可根据地形地质条件、消能及抗冲刷和散热要求等因素确定；当根据已有资料难以判断时，应通过模型试验论证。

# 20供暖通风与空气调节

## 20.1 一般规定

20.1.1 供暖通风与空气调节室外空气计算参数的选用宜符合现行国家标准《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019的有关规定。

20.1.2 厂区以外的生活福利建筑物的供暖应符合当地建设标准。

20.1.3 发电厂的建筑物供暖热媒选择应符合下列规定：

1  发电厂厂区建筑集中供暖的热媒宜采用热水。热水回水温度不大于70℃，供回水温差宜为40℃～25℃。

2  严寒地区的汽机房如需要采用蒸汽作为热媒时，应经技术、经济、安全、卫生等方面的论证。凝结水必须回收利用。

20.1.4 空气调节系统的冷源和冷却水源应根据所在地区的条件、全厂可用冷却水源的水质及供水条件，通过技术经济比较确定。当工业水或工业循环水供水条件和水质符合要求，且水源能够保证连续供给时，应优先作为冷却水源。

20.1.5 供暖、通风和空气调节室内设计参数应符合现行电力行业标准《发电厂供暖通风与空气调节设计技术规范》DL 5035的有关规定。

20.1.6 供暖通风与空气调节系统的防火及防排烟措施，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

20.1.7 空气调节装置的设置范围应根据工艺要求和生产实际需要确定。一般宜选用风冷分体空调机。

20.1.8 对散热量和散湿量较大的车间，其作业地带的空气温度应符合表20.1.8 的要求。

表20.1.8 散热量和散湿量车间空气温度规定

| 序号 | 车间作业地带的特征 | 车间作业地带空气温度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 散热量Q<23W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度3℃ |
| 2 | 23W/m3≤散热量Q≤116W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度5℃ |
| 3 | 散热量Q >116W/m3 | 不超过夏季通风室外计算温度7℃ |

注：作业地带系指工作地点所在的地面以上2m内的空间。

20.1.9 电厂各类建筑及车间的通风设计原则应符合下列规定：

1  排除余热、余湿的通风系统，生产车间室内温度应满足车间内工作地点的夏季空气温度的规定。

2  排除有毒、有害气体的稀释通风系统应满足工作场所空气中有毒物质允许浓度的要求。室内空气不应再循环。

3  排除可燃或爆炸性气体的通风系统应满足工作场所空气中可燃或爆炸性气体浓度小于其爆炸下限值的要求。室内空气不应再循环。

20.1.10 事故通风应符合下列规定：

1  生产过程中可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求，按全面排风计算确定，且换气次数不应小于每小时12次。

2  事故通风的手动控制装置应在室内、外便于操作的地点分别设置。

3  事故通风机应与爆炸危险气体检测报警装置联锁，室内爆炸危险气体浓度达到爆炸下限值25%时应能自动启动。

## 20.2 汽机房

20.2.1 汽机房供暖宜按维持室内温度+5℃计算围护结构热负荷，计算时不考虑设备、管道散热量。

20.2.2 汽机房的通风设计应符合下列规定:

1  汽机房宜采用自然通风方式。

2  当利用除氧间高侧窗或其他排风措施，经技术经济比较合理时，汽机房可不设避风天窗。

3  当自然通风达不到卫生或生产要求时，应采用机械通风方式或自然与机械结合的通风方式。

20.2.3 汽机房的通风换气量应符合下列规定:

1  汽机房应考虑同时排出余热量和余湿量。

2  汽机房余热量的确定可不考虑太阳辐射热。

20.2.4汽机房内控制室应根据工艺要求及生产实际需要设置空气调节装置。

## 20.3 电气建筑

20.3.1 网络控制室、继电器室、不停电电源室、通信机房等夏季应设置空气调节装置，励磁调节装置室应根据设备散热特点设置降温通风设施。

20.3.2 汽机房内的厂用配电装置室夏季室内环境温度不宜高于35℃。设在其他建筑的厂用配电装置室夏季室内环境温度不宜高于40℃。冬季室内环境温度不低于5℃。

20.3.3 汽机房内厂用配电装置室，当夏季通风室外计算温度大于等于30℃时，通风系统宜采取降温措施。

20.3.4 厂用配电装置室设机械通风时，通风量应按排除室内设备散热量来确定。

20.3.5 蓄电池室夏季通风系统设计应符合下列规定：

1  防酸隔爆式蓄电池、调酸室应采用机械进风，室内应保持负压。防酸隔爆式蓄电池换气次数不应少于6次/h，不应室内空气再循环。调酸室的通风换气次数不宜少于5次/h。冬季室内环境温度不低于18℃。

2  阀控式密封铅酸蓄电池应设置经常使用的通风系统和事故通风系统。经常使用的通风系统排风量应按换气次数不少于每小时3次计算。事故通风系统排风量应按换气次数不少于每小时6次计算，事故通风宜由经常使用的通风系统和事故通风系统共同保证。进风宜过滤，室内保持负压。夏季室内温度应为25℃～30℃，冬季室内环境温度不低于18℃。

3  蓄电池室内的空气调节装置应防爆，通风机及电机应直接连接。室内不应设置开关和插座。

20.3.6 蓄电池室冬季围护结构耗热量，宜由散热器供暖系统承担。冬季排风热损失宜补偿。

20.3.7 电气设备间设有变频器时应设置降温通风系统。其送风量应按变频工况经热平衡计算确定，房间排风量应根据变频器本体所需排风量经空气平衡计算确定，送风量应大于变频器本体所需排风量和房间排风系统排风量之和。

20.3.7 降温通风系统夏季计算热负荷应根据室内电气设备散热量确定，不应计算围护结构热负荷。

## 20.4 集中控制室

20.4.1 集中控制室应根据工艺对室内的温度、湿度要求，设置空气调节装置降温措施。

20.4.2 集中控制室及电子设备间等空气调节系统应按设计冷负荷及风量的2x100%(或3x50%)配置空气处理设备。

20.4.3 集中控制室的通风、空调系统的防火排烟措施应视消防设施的性质确定。

20.4.4 其他控制室应根据工艺要求及生产实际需要设置空气调节装置。

## 20.5 化学建筑

20.5.1 化学水处理室夏季宜采用自然通风，冬季供暖按维持室内温度5℃计算。

20.5.2 加药间应设置换气次数不少于15次/h的机械通风装置，通风机和电动机应直联并防爆。

20.5.3 严寒地区化学药品库及计量、加药间供暖系统应考虑排风造成冷风侵入的热补偿，间断运行的通风系统，其进风百叶应有严密的封闭措施。

20.5.4 散发腐蚀性气体和贮存腐蚀性药品的房间，其供暖通风设施应考虑防腐措施。

20.5.5 化验室应设换气次数不少于6次/h的机械排风装置，并根据工艺要求设置空气调节装置。

20.5.6 天平室及微量分析室等应根据工艺要求设置空气调节装置。

20.5.7 汽水取样间的高温盘间宜设换气次数不少于10次/h的机械通风装置，仪表盘间宜设置空气调节装置。

## 20.6 其他建筑

20.6.1 集中采暖地区，循环水泵房、污水泵房、空压机房等如设有人员值班室，应保证室内温度不低于16℃，冬季设备间室内环境温度不低于5℃。

20.6.2 循环水泵房或岸边水泵房，当水泵配用的电动机布置在地上部分时，宜采用自然通风；当水泵配用的电动机布置在地下部分时，应设置机械通风装置。

20.6.3 空压机房夏季宜采用自然通风，通风量按排除余热计算。冬季空压机由室内吸风时，应按吸风量进行热风补偿，室外计算参数应采用室外供暖计算温度。

20.6.4 燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机，事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。当采用机械通风时，机械通风设施应设置导除静电的接地装置。

## 20.7 厂区供暖系统及管网

20.7.1 厂区供暖系统的供暖热水锅炉宜布置在启动锅炉房内，且燃气热水锅炉应与启动锅炉使用同一种燃料。

20.7.2 供暖热水锅炉的容量和台数应根据供暖和通风热负荷选择，不宜设备用，但当任何一台供暖热水锅炉停止运行时，其余供暖热水锅炉应满足60%～75%（严寒地区取上限）热负荷的需要。

20.7.3 厂区供暖系统的其它设备应按下列要求选择：

1  热网循环水泵不少于二台，其中一台备用；备用热网循环水泵应能自动投运。

2  厂区供暖系统补水装置的流量不应小于循环水量的2%，补给水不能直接补入热网时，设二台热网补给水泵，一台运行应能满足热网循环水量2%的正常补水量；事故时，二台同时运行。

20.7.4 厂区供暖系统补给水及定压方式可采用开式膨胀水箱、直接补水、补给水泵或其他方式。

20.7.5 厂区供暖热水管网应采用闭式双管制系统。

20.7.6 厂区供暖热水管网的设计流量应满足本期热负荷需要。当扩建建筑物位置及建筑面积明确时，应按照扩建热负荷计算设计流量。

20.7.7 厂区供暖热网的主干管应通过供暖热负荷集中地地区。厂区供暖热网管道可采用地上架空或地下敷设的方式。

20.7.8 当补给水水泵房、岸边水泵房等远离厂区，且厂区供暖管网不能供给时，其生产和生活建筑宜采用以电能作为热源的局部集中或分散供暖方式，热源设备不设备用。

# 21 环境保护与水土保持

## 21.1 一般规定

21.1.1 环境保护和水土保持设计应贯彻国家和所在省、区（市）颁布的环境保护和水土保持法律、法规、标准、行政规章、环境保护规划及水土保持规划。

21.1.2 环境保护设计应贯彻国家产业政策和发展循环经济及节能减排的要求，采用清洁生产工艺，对产生的各项污染物及生态环境影响应采取防治措施。

21.1.3 水土保持设计应全面贯彻落实水土保持法及相关法律、法规及规范要求，采取有效措施保护生态环境减少水土流失。

21.1.4 可研阶段应根据国家和地方环境保护及水行政主管部门的要求进行环境影响评价及编制水土保持方案。

21.1.5 环境保护设计方案应以批准的建设项目环境影响报告书（表）为依据。

21.1.6 水土保持设计方案应以批准的水土保持方案为依据。

21.1.7 废水、废气、固体废物的处理应选用高效、实用、无毒、低毒的处理方案和药剂，处理过程中如产生二次污染，应采取相应的治理措施。

21.1.8环境保护标志应符合现行国家标准《环境保护图形标志 排放口（源）》GB 15562.1的有关规定。

## 21.2 各类污染源治理原则

21.2.1 噪声防治应符合下列规定：

1  噪声对周围环境的影响应符合现行国家标准《建筑施工场界噪声限值》GB 12523、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348和《声环境质量标准》GB 3096的有关规定。

2  电站的噪声首先从声源上进行控制，选择符合国家噪声控制标准的设备。对于声源上无法控制的生产噪声应采取有效的噪声控制措施，并考虑设置噪声防护距离。

3  应对电站的总平面布置、建筑物和绿化的隔声、消声、吸声等作用进行优化，以降低发电站噪声影响。

4  发电区的噪声控制宜采取优化厂房围护结构设计、采用隔音效果好的围护材料和门窗等措施。

5  对于直接空冷电站宜选用低噪音风机，挡风墙内应加装隔音板等措施；当湿式冷却塔噪声影响范围内有敏感目标时，冷却塔应采取通风消声器、隔声屏障等噪声治理措施。

21.2.2 废水治理应符合下列规定：

1  应进行节约用水设计，提高水的循环利用率和重复利用率，采取合理生产工艺减少废水产生量。

2  对外排放水质必须符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978和地方有关污水排放的要求。不符合排放标准的废污水不得排入自然水体或任意处置。

3  废水、污水排放口应规范化设计，设置采样点及计量装置。

4  电站各生产作业场所排出的各种废水和污水，应按清污分流原则分类收集和输送，宜分散处理、重复利用或达标集中排放。

5  酸碱废水宜采用酸碱中和处理工艺；含油废水宜采用油水分离处理工艺；生活污水宜采用生化处理装置处理；镜面的冲洗排水应根据清洗方案确定相应的处理方案。

21.2.3 环境空气污染防治

电站排放的大气污染物应符合现行国家标准《火电厂大气污染物排放标准》GB 13223、《锅炉大气物污染物排放标准》GB 13271的规定和污染物排放总量控制的要求。并应符合省、自治区、直辖市等地方政府颁发的有关排放标准的规定。

21.2.4 光污染防治

应采取有效措施减少光源对航空、城市交通、鸟类、生态环境的影响。

## 21.3 自然地表生态保护

21.3.1 应采取措施防治施工建设对生态的破坏，保护表土及树木，厂区应进行绿化规划，对施工期破坏的地表植被进行恢复。

## 21.4 环境管理和监测

21.4.1 总装机容量50MW及以上的塔式太阳能发电站应设环境监测站，并应配置必要的监测仪器；总装机容量小于50MW的塔式太阳能发电站可配置必要的监测仪器。

21.4.2 环境监测工作可委托有资质的单位进行环境监测，电站环境保护日常管理工作宜安排厂部机构兼职管理。

21.4.3 各类排污口应按有关要求规范化设计。

21.4.4 应接受环境保护主管部门的监督检查，按照“三同时”原则组织实施环境保护监理、监测和验收。

## 21.5 水土保持

21.5.1 应按照水土保持法的要求编制水土保持方案。

21.5.2 电站水土流失防治标准应符合现行国家标准《开发建设项目水土流失防治标准》GB 50434的要求。

21.5.3 水土保持设计应符合现行国家标准《开发建设项目水土保持技术规范》GB 50433的要求。水土保持设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

21.5.4 施工结束后，在集热场内除基础、管线和道路外，其它地方宜恢复原有植被。

21.5.5 在电站的发电区可绿化部位宜进行绿化。

21.5.6 应编制水土保护监测设计与实施计划，并应符合现行行业标准《水土保持监测技术规程》SL 277的规定。

## 21.6 水土保持管理和监督

21.6.1  应接受水行政主管部门的监督检查，按照“三同时”原则组织实施水土保持监理、监测和验收。

# 22职业安全和职业卫生

## 22.1 一般规定

22.1.1电站设计应认真贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的方针，根据相关设计标准、规程规范进行职业安全和职业卫生设计，保障职业人员在生产过程中的安全和健康。

22.1.2电站的职业安全和职业卫生设计应结合工程具体情况，采用成熟、先进的技术措施和设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

22.1.3在具有危险因素和职业病危害的场所应设置醒目的安全标志、安全色、警示标志。其设置应分别符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB2894、《安全色》GB2893和《工作场所职业病危害警示标识》GBZ158的有关规定。

22.1.4电站应设置职业安全基层监测站和安全卫生教育用室，并应配备必要的仪器设备。

## 22.2 职业安全

22.2.1 职业安全设计应以安全预评价报告为依据，并应符合现行行业标准《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053和《火力发电厂职业卫生设计规程》DL 5454的有关规定。

22.2.2应对电站危险因素进行分析、对危险区域进行划分，并应采取相应的防护措施。

22.2.3电站的生产车间、作业场所、辅助建筑、附属建筑、生活建筑和易燃易爆的危险场所以及地下建筑物应设计防火分区、防火隔断、防火间距、安全疏散和消防通道。

22.2.4 电站的安全疏散设施应有充足的照明和明显的疏散指示标志。

22.2.5 对有爆炸危险的电气设施、工艺系统及设备、厂房等应按不同类型的爆炸源和危险因素采取相应的防爆防护措施。防爆设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的相关规定。

22.2.6 电气设备的布置应满足带电设备的安全防护距离要求,并应采取隔离防护和防止误操作的措施；应采取防止雷击和安全接地等措施。其设计应符合国家现行标准《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060、《建筑物防雷设计规范》GB 50057和行业现行标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T 5352的相关规定。

22.2.7 预防机械伤害和坠落应采取设置防护罩、安全距离、防护栏杆、防护盖板、警告报警设施等措施。预防机械伤害和坠落设计应符合现行国家标准《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083和《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》GB/T 8196等的相关规定。

22.2.8 防止厂内车辆伤害事故应采取限速、限制通行、设置警示牌等措施。

## 22.3 职业卫生

22.3.1 职业卫生设计应以职业病危害预评价报告为依据，并应符合现行行业标准《火力发电厂职业安全设计规程》DL 5053和《火力发电厂职业卫生设计规程》DL 5454的有关规定。

22.3.2 电站设计中应根据国家职业病防治的法律、法规，国家标准对危害因素进行分析，并应采取相应的防护措施。

22.3.3 电站设计中，对于集热系统、储热系统、蒸汽发生系统、加氯系统、六氟化硫高压开关室及六氟化硫高压开关检修室、汽轮机调速系统和旁路系统（控制油采用抗燃油时）等贮存腐蚀性介质或产生有害气体的场所，以及使用含有对人体有害物质的仪器和仪表设备，应设置相应的防毒及防化学伤害的安全防护设施。

22.3.4 汽机房和空压机室等噪声应首先从声源上进行控制，对较大的噪声源应采取隔声、消声、吸声等控制措施。防治噪声设计应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087的相关规定。

22.3.5 预防振动应首先从振动源上进行控制，并应采取隔振、减振等措施。预防振动设计应符合现行国家标准《动力机器基础设计规范》GB 50040的相关规定。

22.3.6 电站防光污染、防低温、防高温、防潮的设计应按国家现行有关规定采取措施。

22.3.7 对于有放射性源的生产工艺或场所应采取防电离辐射措施。其防护设计应符合现行国家标准《放射卫生防护基本标准》GB 4792的相关规定。

22.3.8 产生工频电磁场的电气设备应采取必要的防护措施。

# 23 消防

## 23.1 一般规定

23.1.1 电站的消防设计应贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防止或减少火灾损失，保障人身和财产安全。

23.1.2 应设计消防给水系统。消防用水应统一规划，消防水源应有可靠的保证。

23.1.3 电站同一时间内的火灾次数，应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974 的有关规定。

23.1.4 电站的消防设计除执行本规定外，还应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的规定。

## 23.2 建筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区

23.2.1  电站建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级应符合表23.2.1的规定：

表23.2.1 建（构）筑物的火灾危险性分类及其耐火等级

| 建(构)筑物名称 | 火灾危险性分类 | 耐火等级 |
| --- | --- | --- |
| 吸热塔 | 丁 | 二级 |
| 熔融盐区疏盐泵坑 | 丙 | 二级 |
| 熔融盐区电控室（楼） | 丁 | 二级 |
| 熔融盐伴热控制室 | 丁 | 二级 |
| 熔融盐压力泄放池 | 丙 | 二级 |
| 熔融盐储存间 | 甲 | 二级 |
| 熔融盐融化炉房 | 甲 | 二级 |
| 汽机房（除氧间） | 丁 | 二级 |
| 集中控制室、电子设备间、网络继电器室 | 丁 | 二级 |
| 空冷平台 | 戊 | 二级 |
| 屋内配电装置室（内有每台充油量＞60kg的设备） | 丙 | 二级 |
| 屋内配电装置室（内有每台充油量≤60kg的设备） | 丁 | 二级 |
| 屋外配电装置（内有含油电气设备） | 丙 | 二级 |
| 油浸变压器室 | 丙 | 一级 |
| 岸边水泵房、中央水泵房 | 戊 | 二级 |
| 生活、消防水泵房、综合水泵房 | 戊 | 二级 |
| 稳定剂室、加药设备室 | 戊 | 二级 |
| 取水建（构）建筑物 | 戊 | 二级 |
| 冷却塔 | 戊 | 三级 |
| 化学水处理室、循环水处理室 | 戊 | 二级 |
| 天然气（液化石油气）调压站 | 甲 | 二级 |
| 空气压缩机室（无润滑油或不喷油螺杆式） | 戊 | 二级 |
| 空气压缩机室（有润滑油） | 丁 | 二级 |
| 热工、电气、金属试验室 | 丁 | 二级 |
| 天桥 | 戊 | 二级 |
| 雨水、污（废）水泵房 | 戊 | 二级 |
| 检修车间 | 戊 | 二级 |
| 废（污）水处理构筑物 | 戊 | 二级 |
| 给水处理构筑物 | 戊 | 二级 |
| 电缆隧道 | 丙 | 二级 |
| 柴油发电机房 | 丙 | 二级 |
| 特种材料库 | 乙 | 二级 |
| 一般材料库 | 戊 | 二级 |
| 材料棚库 | 戊 | 二级 |
| 消防车库 | 丁 | 二级 |

注：1 除本表规定的建（构）筑物外，其他建（构）筑物的火灾危险性、耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定，火灾危险性应按火灾危险性较大的物品确定。

2、集中控制室、电子设备间、网络继电器室、天桥未采取防止电缆着火延燃的措施时，火灾危险性应为丙类。

3 当特种材料库储存氢、氧、乙炔等气瓶时，火灾危险性应为甲类。

23.2.2  电站建(构)筑物防火分区的允许建筑面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

23.2.3  电站建(构)筑物构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

23.2.4  电站应划分重点防火区域。重点防火区域的划分及区域内的主要建(构)筑物宜符合表23.2.4的规定。

表23.2.4  重点防火区域及区域内的主要建（构）筑物

| 重点防火区域 | 区域内主要建（构）筑物 |
| --- | --- |
| 发电区 | 汽机房、除氧间、靠近汽机房的各类油浸变压器、熔融盐区、蒸汽发生器、辅助燃料锅炉 |
| 配电装置区 | 配电装置的带油电气设备、网络继电器室 |
| 辅助燃料储存区 | 天然气调压站、液化石油气储罐 |
| 消防水泵房区 | 消防水泵房、蓄水池（罐） |
| 材料库区 | 一般材料库、特种材料库、材料棚库 |

23.2.4  电站内建(构)筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

## 23.3 建构筑物的安全疏散和建筑构造

23.3.1  电站内建(构)筑物的安全疏散和建筑构造设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的规定。

23.3.2  电站内各类建筑物的室内装修防火设计应按现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222执行。

## 23.4 电站工艺系统消防

23.4.1 吸热塔受到热辐射且表面温度高于200℃的金属承重构件，应采取防火隔热保护措施。

23.4.2 电站储热系统的布置应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《石油库设计规范》GB 50074的有关规定。

23.4.3 电站发电区工艺系统的消防设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

23.4.4 电站辅助燃料系统的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

## 23.5 消防给水、灭火设施及火灾自动报警

23.5.1 消防给水系统可采用具有稳压装置或高位水箱的临时高压给水系统。消防给水系统应保证任一建筑物的最大消防用水量并保证其最不利点处消防设施的工作压力。

23.5.2 消防给水水量应按同一时间内发生火灾的次数及一次最大灭火用水量计算。建筑物一次灭火用水量应为室外和室内消防用水量之和。

23.5.3 电站内应设置室内、室外消火栓系统。消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统等消防给水系统可合并设置。

23.5.4 电站的消防用水量、室内外消防给水管道和消火栓的布置、消防水泵房与消防水池、消防排水的设计应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定。

23.5.5 当电站内油浸变压器容量为9×104kV·A及以上时，应设置火灾探测报警系统、水喷雾灭火系统或其它灭火系统。

23.5.6 电站自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统及细水雾灭火系统的设计应分别符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219 及《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898 的有关规定。

23.5.8 电站建（构）筑物灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。

23.5.9 电站消防救援设施的配置应符合现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

23.5.10 电站应在电缆夹层、控制室、电缆隧道、电缆竖井及屋内配电装置处设置火灾自动报警系统。火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

## 23.6 消防供电及应急照明

23.6.1 电站内的自动灭火系统、与消防有关的电动阀门及交流控制负荷，应按保安负荷供电。当机组无保安电源时，应按Ⅰ级负荷供电。

23.6.2消防水泵及汽机房电梯应按Ⅰ类负荷供电。

23.6.3 电站内的火灾自动报警系统，当本身带有不停电电源装置时，应由厂用电源供电。当本身不带有不停电电源装置时，应由厂内不停电电源装置供电。

23.6.4 当消防用电设备采用双电源供电时，应在最末一级配电装置或配电箱处切换。

23.6.5 电站内照明的设计应符合现行国家标准《火力发电厂和变电所设计防火规范》GB 50229的规定。

23.6.6 吸热塔、汽机房、生产办公楼、有人员值守的辅助建筑物以及电缆夹层应沿疏散走道及其转角处以及安全出口设置灯光疏散指示标志，标志的设置应满足现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。

23.6.7 建筑内设置的灯光疏散指示标志和火灾应急照明灯具，除应符合本规范的规定外，还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和国家标准《消防应急灯具》GB17945 的有关规定。

# 附录A 发电量估算

对电站设计发电效率、平均发电效率、发电量等的计算进行规定。

A.0.1 电站效率

电站设计发电效率按照设计点定日镜光跟踪效率、换热效率、热电转换效率进行计算。

电站年均发电效率应按照年发电量、年DNI总量进行计算。

A.0.2  发电量估算

年发电量应依据典型年的逐时DNI按照太阳能集热子系统、吸热与输送热量子系统、蓄热子系统、蒸汽发生系统、动力子系统和发电子系统以及储热发电效率计算直接发电量与储热发电量之后逐时累加计算。

UDC

中华人民共和国国家标准

P                                       GB/T ××××—2016

塔式太阳能光热发电站设计规范

条 文 说 明

（征求意见稿）

目  次

5太阳能资源评估	104

5.1 一般规定	104

5.2参考气象站	104

5.3现场观测站	104

5.4太阳辐射数据验证与分析	105

6站址选择	105

7总体规划	106

7.1一般规定	106

7.2站区外部规划	106

7.3站区内部规划	106

8集热场布置	106

8.3 吸热塔布置	106

9发电区布置	106

9.1一般规定	106

9.2储热区域布置	106

9.3蒸汽发生器区域布置	106

9.4汽机房布置	106

9.5辅助加热区域布置	106

9.6集中控制室布置	106

9.8综合设施	106

10集热系统及设备	106

13水处理设备及系统	106

13.7 定日镜清洗水处理	106

14信息系统	106

14.2全厂信息系统的总体规划	106

14.5视频监控系统	106

16电气设备及系统	106

16.1发电机与主变压器	106

16.2电气主接线	106

16.3交流站用电系统	106

16.4直流系统及交流不间断电源	106

16.5高压配电装置	106

17水工设施及系统	106

17.1 一般规定	106

17.2 水源及水务管理	106

17.3 供水系统	106

17.9 给水排水	106

18辅助系统及附属设施	106

19建筑与结构	106

19.1 一般规定	106

19.2 抗震设计	106

19.3 建筑设计	106

19.4 地基与基础	106

19.6 吸热塔结构	106

19.7 站区内其他建（构）筑物	106

19.8水工建（构）筑物	106

20供暖通风与空气调节	106

20.1 一般规定	106

23消 防	106

23.1 一般规定	106

23.2 建筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区	106

23.4 电站工艺系统消防	106

# 5太阳能资源评估

## 5.1 一般规定

5.1.1选用参考气象站辐照数据差别较大时需进行适当性折减，对站址所在区域太阳能资源基本状况及相关的地理条件、气候特征和基本气象要素进行适应性分析。

5.1.2典型太阳年辐照量的选择

典型太阳年宜借助公共气象数据（包括卫星观测数据）、商业气象（辐照）软件数据或已建电站的环境监测仪等收集场址所在地多年历史辐照数据、参考气象站辐照数据、现场实测的辐照数据进行综合对比分析后得出。

## 5.2参考气象站

5.2.1参考气象站宜选择站址所在地附近有太阳法向直射辐照量长期观测记录的气象站，且至少具有近10年连续太阳能法向直射辐照量观测记录。若法向直射辐照量观测记录时间较短或所在地附近无法向直射辐照量观测气象站，可选择逐近及远且应与电站所在地气候、环境条件相似的具有太阳法向直射辐照量长期观测记录的气象站作为参考气象站。

## 5.3现场观测站

5.3.2现场观测站应提供光热发电所需的基础数据，且测量设备应长期可靠运行，提供的连续数据应来源于同一测量设备。（相同功能的设备更换后，前后收集的数据应具有相同的变化趋势）。数据采集应定时进行检测及分析，及时对数据进行监测和订正。

5.3.3现场观测站的设立应满足以下要求：气象观测装置的安装位置应视野开阔，观测场四周10米范围内不得种植高于1米的作物、树木，且在一年当中日出和日没方位应没有大于5°的遮挡物，四周障碍物不得遮挡仪器感应面，交通便利，便于数据采集以及设备维护。

现场实时观测数据宜具备可靠性、安全性。现场采集设备若出现故障应及时维修，确保数据的连续性，在数据的传输过程中需考虑数据的安全性、唯一性。

## 5.4太阳辐射数据验证与分析

5.4.1实测数据记录时，由于一些特殊原因，有时会产生不合理的无效数据，因此，需进行实测数据合理性检验。

5.4.2实测数据记录时，由于设备故障、断电等原因，有时会出现数据缺测或记录偏差，因此，需进行实测数据完整性检验。

5.4.3太阳辐照观测数据经完整性和合理性检验后，缺测数据的填补也可借助其他相关数据，采用插补订正法、线性回归法、相关比值法等进行处理。

# 6站址选择

6.0.1～6.0.2  本条是站址选择的基本原则。

6.0.6～6.0.9  对于地质灾害区和采空区、不良地质条件地区站址选择提出基本原则。

6.0.12  发电站排水口在地表水环境质量标准GB3838”中I、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域划定的保护区、“海水水质标准GB3097”中的一类海域、生活饮用水源地、风景名胜区水体、重要渔业水体和其他有特殊经济文化价值的水体的保护区内，禁止新建排污口。在保护区附近新建排污口，应确保保护区水体不受污染。

6.0.13　空气中的水汽、烟、雾、沙尘等会降低太阳直接辐照量，同时污染定日镜面，影响整个电站的发电量。

6.0.14　定日镜的反射光和吸热器的集中光束可能会对电站所在地区的鸟类生活造成影响。

关于电站对鸟类影响方面，美国加州能源委员会曾发布了一项名为“Ivanpah鸟类影响监管年度报告”的综合性分析报告，分析了2013年10月～2014年10月一年Ivanpah电站对鸟类影响，报告指出：在Ivanpah电站完工后的第一个整年，其对鸟类的生活造成的影响较小。

6.0.16　站址选择时应满足附近机场的相关要求，机当在场跑道净空范围内时定日镜的反射和吸热器可能会造成飞行员的视线污染。

# 7总体规划

## 7.1一般规定

7.1.1  本条主要是针对发电站总体规划的一般要求而制订的。

发电站的总体规划要结合站址及其附近地区的自然条件，城乡及土地利用总体规划等统筹安排，既要完善站区内规划，也要处理好与站外的关系。

7.1.2  人多地少是我国的基本国情，采取措施提高土地利用效率是非常有意义的。“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”是我国的的基本国策。

塔式光热发电站用地面积大，应严格控制站址各项用地面积，最大限度的利用荒地和劣地，避开农田和林地，节约土地资源，同时避免对自然环境造成影响。

7.1.4  当发电站与其它形式电厂联合运行时，在确保安全发电和技术经济合理的前提下，经友好协商可与其联合建设相关设施，如供排水设施、交通运输设施、检修材料库、配电装置、生活服务项目等。

## 7.2站区外部规划

7.2.2  本条为发电站交通规划设计应遵守的原则。

发电站的进站道路及辅助燃料运输道路交通量都较少，按三级厂矿道路标准建设能基本上满足运输、运行检修和施工要求。

取排水设施及辅助燃料管线检修道路的检修道路应尽可能的利用社会资源，根据现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ 22中的相关要求，确定其标准为辅助道路，行车道路宽度为3.5m。

7.2.3光热电站的防排洪现阶段还没有统一的标准，塔式光热电站单机容量相对较小，但占地面积很大，投资较高，有别与火力发电厂，不能简单的采用火力发电厂的防排洪标准。

现已投运商业运行的机组不多，最大的单机容量为摩洛哥noorⅢ项目，单机容量为150MW,其次为美国ivanpah工程，单机容量分别为126MW和2x133MW。国内已投产的青海中控德令哈一期工程为10MW,北京延庆八达岭项目为1.5MW。

摩洛哥noorⅢ项目正在建设中，其防排洪按100年一遇标准进行设计；青海中控德令哈一期防排洪按100年一遇进行设计。

防洪标准的制定应适中，标准太高，将耗费大量的投资，浪费成本；过低则不能起到防护的目的，造成较大的经济损失。由于目前建成的项目不多，经验尚少，本次规范中暂按规模划分，并参照《防洪标准》GB 50201中相关要求进行规定。今后随着塔式光热电站的发展和实践运行经验总结，再进行修订和完善。

7.2.5  发电站的出线走廊和出线方向是根据发电站的规划容量、在系统中的作用及发电站同系统的连接方式、电压等级和回路数，以及厂区周围的自然条件和地区建设规划等因素决定的。

7.2.7  塔式光热发电站施工主要集中在发电区和集热场区域，其中发电区主要工艺设备集中、种类繁多；集热场区主要为定日镜及其基础和电气设备，种类相多较少，但数量很大。集热场施工时可根据施工机具特点，充分利用场地内的空隙地，尽量不再租用和少量租用施工场地。

施工过程中要统筹规划好施工区的布置，使土建和安装工作得以顺利进行，布置应紧凑合理，有良好的施工通道，减少场地平整工作量，力求避免相互干扰；妥善安排好生产性临时建筑、材料设备堆场和施工作业场所。

## 7.3站区内部规划

7.3.1  本条根据塔式光热发电站工艺流程的特点规定站区内部规划的基本原则。

7.3.2  根据我国的土地政策，本着合理利用每一寸土地，站区的规划应做到近期集中布置，远期留有扩建条件。土地则应分期征用，严禁先征待用。

7.3.3  本条列出了发电站建（构）筑物布置的基本原则。

1 集热场目前采用软件进行布置，根据太阳能资源资料、地形条件、定日镜类型、运行模式等因素进行优化比较后确定。

2 发电站中吸热塔、汽机房、熔盐贮罐、冷却设施等大体量建(构)筑物在满足工艺流程的前提下，应尽可能布置在地基条件好的区域，减少土建工程量，节省工程费用。

3 发电站可能采用的辅助燃料有油品、燃气等，站内油品（燃气）贮存区，可根据运输条件、供应情况布置于发电区或站区边缘。当采用管线输送时，燃气贮存区宜靠近气源。对可能散发有毒物质设施如储热设施、贮氨设施等宜单独成区，并充分考虑风向地形等因素对有毒物质扩散影响。

7.3.4  发电站一旦着火，邻近城镇、企业的消防车必前来支援，营救，此时出入厂的车辆、人员较多，如厂区只有1个出入口，则显紧张，可能会延长营救时间，增加损失。

7.3.5  本条列出了发电站道路布置与设计的基本原则。

发电区是电站生产的核心，应沿周边设有环行道路；易燃易爆区根据现行国家标准《建筑设计防火规范》和相关规范中关于环形消防车道的设置和消防车道的设计要求，做出了规定。

集热场区占地面积大，为满足消防和检修维护要求，在其周边也应设有环行道路；同时应根据内部的分区情况，布置支路。集热场内部道路由于交通量很少，基本上仅用于集热场日常维护，低等级路面基本上就可以满足要求。

由于日常定日镜清洗要求，需要在集热场内部每环定日镜之间的设有简易地坪，可根据地质条件，采取素土碾压的形式。

发电区内的熔盐贮罐区、空冷平台区、蒸汽发生器区等也需要根据工艺要求，设置检修地坪。

7.3.7  本条对站区的场地标高设计提出基本要求。

塔式光热电站站区主要分集热场区和发电区两部分。由于场地面积大，需要根据具体工程项目特点，采取经济有效的防洪措施则。

当发电站受洪（涝）水影响时，可在整个站区的外围统一设置防洪（涝）设施；当没有统一设置防洪（涝）设施时，必须对每一个区域都采取防洪（涝）设施，对于发电区场地的室外标高（散水标高）应高于设计水位0.5m；而对于大区域的集热场而言，既要满足防洪（涝）要求，也要节省工程投资，集热场内由若干定日镜和电气配电箱等组成，在工程实际中，应以洪水位不淹没电气控制设备为基准来控制设备基础顶标高和集热场场地标高。

7.3.8  本条对站区的竖向设计提出基本要求。

发电站应尽可能减少土石方工程量，发电区的场地需根据地形条件和工艺要求进行场地平整设计，采用平坡式或阶梯式布置形式。集热场区场地面积大，通常情况下进行大范围的场地平整，将会产生大量的土石方工程量，会影响整个项目的投资收益，并不现实。

考虑到集热场自身的特点，对场地高差的敏感度小，在集热场设计中，可根据不同的场地标高来进行设计和系统优化；除场地内有大的起伏和沟壑外，原则上不需要进行场地平整。

7.3.9  发电站内的雨水应按照分区、分散、就近排放的原则组织站区雨水排放，要使场地雨水快速排出。

发电区中建（构）筑物集中，宜采用雨水有组织排放的方式；

集热场区场地面积大，应充分利用现有的排水通道进行场地排水设计。

# 8集热场布置

## 8.3 吸热塔布置

8.3.3 集热场设计点的各项效率与吸热塔高度相关，吸热塔的投资成本随高度的增加而增大，经济性随吸热塔高度的增加出现先提升后降低的趋势。

# 9发电区布置

## 9.1一般规定

9.1.1光热电站发电区有不同的建、构筑物和各种设施，发电区的布置应根据它们的生产特点、工艺要求、运行检修要求、卫生和消防要求进行合理分区紧凑布置，这样便于合理组织生产过程，缩短各种工程管线布置，为简洁明快的厂房布置创造条件。

9.1.3 本条是针对目前塔式光热电站的工艺流程，对发电区进行了功能分区，这些功能分区集中布置不仅划界清晰，而且便于运营维护，缩短工艺管线，减少消防间距，节约占地面积。当然这些功能分区可以根据项目的具体规模作进一步联合归并，简化布置，也可以根据项目具体的地形、地质等情况进行适当拆分，设计过程中不应过分强调以上的功能分区而失去更加因地制宜的合理布置。

9.1.4 塔式光热电站采用熔盐作为吸热/储热介质时，存在熔盐制备、储存、循环工作等环节，由于熔盐具有助燃性、有毒性、熔点高等特点，因此在布置时除考虑一般的防护要求外还应特别注意防火、防爆、防冻、防毒要求。同时在布置设计时应考虑“以人为本”，在满足工艺要求的情况下，尽量远离振动源和噪声源，为运行检修人员创造良好的工作环境。

9.1.6本条是要求发电区的布置需考虑厂区地形、定日镜、吸热塔的相互影响。

9.1.8本条是主变布置的一般原则，当主变容量较小时，主变可布置在屋内外配电装置区内。

9.1.11塔式光热电站规模相较常规火电厂要小，工艺相对简单，对辅助建筑面积要求不高，且辅助建筑间联系密切、相互干扰小，应根据功能联合布置节约用地，当联合布置确实有困难时也应采用成组布置。

9.1.12光热电站值守人员少，电站的行政管理和生活服务设施宜集中布置，电站在进行管理与服务过程中对内对外联系均较频繁，因而附属管理及生活设施宜布置在厂区主要出入口附近或厂内外联系方便的区域。

## 9.2储热区域布置

9.2.1由于储热罐体外部均有保温防护措施，适合露天布置，目前已建成的光热电站储热罐基本也是露天布置。从工艺流程角度，冷、热储热罐宜布置在换热器两侧。

9.2.2无论是导热油或熔盐作为储热介质，都属重大危险源，应独立布置。

9.2.3设置防火堤是为限制储热罐区发生火灾、泄露的危害性进一步扩大，防渗地面是防止泄露的储热介质渗入地下造成土壤污染。

9.2.4本条是对冷、热熔盐泵布置的一般要求，目前已建成的光热电站冷、热熔盐泵均布置在储热罐顶。

## 9.3蒸汽发生器区域布置

9.3.1本条是针对不同吸热介质蒸汽发生器布置提出要求。

9.3.2换热器、蒸汽发生器除非在恶劣的自然环境里影响到维护和使用，一般均可采用露天或半露天布置。当采用室内布置时，建议与其他功能建筑联合布置。

## 9.4汽机房布置

9.4.7 汽轮机油系统必须设有防止火灾事故的各种措施。除应根据防火要求设置消防水源及其他灭火设备外，必须迅速将油排往适当的安全地点，但不应将油排放到敞开的沟道和下水道内，以防止火焰蔓延，扩大事故和污染环境。

9.7.1 考虑到光热太阳能电站的容量限制和占地面积，因此一座光热电站仅考虑安装单台汽轮机。

## 9.5辅助加热区域布置

9.5.1本条是对启动锅炉、熔盐炉的布置位置及燃料分压、储存设施的布置提出相应要求。

## 9.6集中控制室布置

9.6.1、9.6.2根据光热发电机组的特点集中控制室建议采用单元制布置。集中控制室和电子设备间、热工设备维修间等联合布置时，为了便于布置和减少占地面积，建议设置集中控制楼。

9.6.3根据小型火力发电厂的经验，集中控制室净空高度不宜小于3.20m。

9.6.4本条是根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229）对集中控制室提出疏散出口数量要求。

9.6.6集中控制室是运行人员集中的场所和电站的控制中心，为确保

人员生命和电站运行的安全，提出集中控制室严禁穿行汽、水、油等工艺管道，并对屋面防排水的做法提出要求。

## 9.8综合设施

9.8.2地下沟道无论场地地下水位高低和采用何种结构形式，设计时一方面应采取防止地表水和地下水渗入沟道的措施，另一方面沟道内部也应考虑纵横坡和分段设置集水井方式进行排水。

从土石方开挖工程量、地下结构防水、通风、疏散通道等角度考虑，汽机房不建议采用全地下室。

9.8.4根据《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229）有关规定屋内单台总油量为100kg以上的电气设备，屋外单台总油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，并应设置将事故油排至安全处的设施。根据火力发电厂与变电站设计实践，基本都设置总事故贮油池，将事故油排至总事故贮油池，以减少火灾持续时间和事故损失。总事故贮油池的容量一般按最大1台主变的油量考虑，为防止污染环境，总事故贮油池应设置油水分离设施。

# 10集热系统及设备

10.2.2 目前，塔式太阳能热发电定日镜设计一般取标准空气密度下工作风速13.8m/s。对于不同地域，应折算为当地空气密度下的风速，通常指当地空旷平坦地面上10m高度处3s的平均风速。

10.2.3目前，塔式太阳能热发电定日镜设计最大工作风速一般取标准空气密度下最大瞬时风速21m/s。对于不同地域，应折算为当地空气密度下的风速，通常指当地空旷平坦地面上10m高度处3s的平均风速。最大工作风速用于定日镜支架的强度和刚度设计，是影响太阳能热发电厂初投资和系统运行时间的重要因素。

在保护状态下，定日镜设计50年一遇的最大风速是指当地空旷平坦地面上10m高度处，在10min区间内的阵风风速。

10.2.7

3 反射镜的镜面强度应按《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和类型》GB 9535中的10.17进行反射镜抗冰雹性能试验，直径25mm的冰球以23m/s的速度冲击反射镜，反射镜应不损坏。

# 13水处理设备及系统

## 13.7 定日镜清洗水处理

13.7.2 由于定日镜的数量庞大，一个班次的清洗能力有限，一个运行班次不可能完成对所有定日镜清洗一遍，所以要完成定日镜的一个清洗周期，需要按每个班次的清洗能力将全部定日镜分成一定数量的批次进行清洗，故清洗水处理系统容量的设置与清洗批次有关。

# 14信息系统

## 14.2全厂信息系统的总体规划

14.2.1结合信息技术的发展，可根据企业需求增加相应的功能。

## 14.5视频监控系统

14.5.3设置天气摄像头用于从控制室监控天气状态以便控制操作太阳能区域。

# 16电气设备及系统

## 16.1发电机与主变压器

16.1.4  根据塔式太阳能热发电站的发展现状及规模，本条主要参照现行国标《小型火力发电厂设计规范》（GB 50049-2011）的有关规定。

## 16.2电气主接线

16.2.1  对于单回线路与电网连接的电站，单母线接线操作方便、便于远期扩建，更适用于规划有2~3主变的情况；线路-变压器组单元接线型式简单，设备开关最少，适用于电站只有一台主变和一回送出线路的情况。

16.2.2  塔式太阳能热发电站受太阳能资源的限制，每天都需要启停机操作，为避免厂用电的频繁切换，塔式太阳能热发电站宜在发电器出口装设断路器，发电机停机时，通过系统倒送电的方式为站用电提供电源。随着机组容量的增加，若仍然采用6.3kV电压等级，由于发电机出口额定电流及短路电流均较大，必需提高发电机出口断路器参数来满足需求，从而增加了设备投资。此时，应综合考虑机组出口设备选择、站用电设备选择、站用电负荷等因素，经技术经济比较后，确定合理的发电机出口电压等级。

## 16.3交流站用电系统

16.3.13  《大中型火力发电厂设计规范》(GB 50660-2011)第16.3.17条规定“200MW级及以上的机组应设置保安电源”。从保安电源的启动时间要求上看，柴油发电机组通常在15s以内，可实现厂用电源的快速切换，而内燃机组的启动-带载过程需要2min左右，对于200MW级及以上的机组来讲，内燃机的启动时间是无法满足大型火电机组的保安电源快速启动要求的，只能选则柴油发电机组。而对于200MW以下的机组，常规火力发电厂是没有保安电源的需求的，但根据塔式太阳能热发电站中热储能系统的工艺特性，需要在全站失电时保证部分负荷的继续运行，故应设置交流保安电源，以防止熔盐由于温度过低而凝结、报废，但这些系统设备在停电后并没有快速启动的要求，内燃机的启动时间完全能够满足需要。此外，塔式太阳能热电站中的辅助燃料大多采用天燃气，选择小型燃气内燃机组取代柴油机组可以实现燃料的共享利用，不需要再为柴油发电机组单独准备燃料，因此，本规程认为柴油发电机组和满足电站工艺系统启动要求的内燃机组均可作为保安电源使用。

## 16.4直流系统及交流不间断电源

16.4.2  参照小型火力发电厂设计规范GB50049-2011的有关规定，对电力网络计算机监控系统蓄电池的设置以及远离主厂房的集热场配电系统直流电源设置做了规定。

16.4.11  考虑到塔式太阳能光热电站定日镜驱动系统的不停电电源负荷特性，为了减小蓄电池组的容量，定日镜驱动系统供电时间可根据工程情况确定。因此本规范仅要求用于控制系统的交流不间断电源满负荷供电时间不应小于0.5h。

## 16.5高压配电装置

16.5.2  根据目前塔式太阳能光热电站的选址规划，大多位于青海、西藏等高海拔地区，故本条第2款第2项在现行国标《大中型火力发电厂设计规范》（GB 50660-2011）的有关规定基础上改写为：“e级污秽及高海拔地区宜采用屋内配电装置，当技术经济合理时，可采用气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）配电装置。”

# 17水工设施及系统

## 17.1 一般规定

17.1.1由于电站水工设计与地形、地质、水文和气象等自然条件有着密切的关系。本条首先强调了电站水工设计应有完整与正确的基础资料。其次，基础资料的搜集，要注意要分阶段既能满足设计要求，又不使搜集工作量太大。

17.1.2目前我国的环境保护要求越来越严格，每个建设项目的环境影响报告书及其批复意见对污废水的处置方式都有具体要求，设计人员应充分了解建设项目的环境影响报告书及其批复意见，以及地方的规定与水工设计有关的内容及要求，并遵照执行。

17.1.3本条系关于节水设计的规定。

由于我国水资源十分缺乏，且分布又很不均衡。为贯彻国家的节水政策，节约用水、提高水的利用率、减少排放已贯穿电站项目从设计、建造到运行的全过程，耗水指标是电站重要考核指标之一。为此，设计需对全厂水务管理进行统筹规划设计以利合理解决水资源利用和环保两方面的问题。

## 17.2 水源及水务管理

17.2.1系关于落实供水水源可靠性的规定。

目前我国已全面实施取水许可及建设项目水资源论证制度，取用水资源的火力发电厂建设单位应当申请领取取水许可证，申请时应当提交由具备建设项目水资源论证资质的单位编制的建设项目水资源论证报告书。鉴于此，在落实水源、水量和取水地点时，强调设计应执行水行政主管部门对取水许可的批复意见以及经审批通过的建设项目水资源论证报告书。

17.2.2 系关于北方缺水地区建设电站用水水源的规定。

17.2.3～17.2.4条提出多种可利用的水源，设计时可根据工程所在地的具体情况及管理部门的要求综合比较确定，并可通过备用水源或多水源联合调度,来保证电厂供水水源的可靠性。

17.2.5～17.2.9条对采用地表水、海水、地下水、城市再生水及矿区排水作为电站水源时，对其供水保证率、取水量确定的原则。

17.2.10 系对电站设计耗水指标计算的规定。

17.2.11 系对电站设计耗水指标的要求。

本条根据现行国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及现行行业标准《发电厂节水设计规程》DL/T 5513 的规定编制，规定了电站设计的节水评价指标。

## 17.3 供水系统

17.3.2汽轮机额定进汽量时的排汽参数是指汽轮机最大连续出力（TMCR）流量下的排气量及焓值。

## 17.9 给水排水

17.9.5 由于太阳能集热器在运行中受环境、气候等条件影响，集热器的镜面容易产生污迹，影响集热器效率，有条件时宜进行清洗；目前太阳能集热器的清洗方式有干式（采用压缩空气、超声波清洗）或湿式（采用水清洗），采用何种方式应经技术经济比较后确定。

17.9.6 对于太阳能集热器采用水清洗方式时，其排水是否进行收集可经技术经济比较后确定。北方干旱地区气温高、蒸发量大，在实际运行过程中收集排水可能性较小，因此可不设排水收集系统。

# 18辅助系统及附属设施

18.0.1本条主要强调光热电站不设中心修配厂，应充分依靠专业检修公司或地区协作的集中检修方式。

18.0.2本条规定电站试验、修配设备及建筑面积按实际需要的原则确定，可以不设置的就不设，可以地区协作的则充分发挥地区力量，减少人员编制和节省投资及管理费用。

18.0.5仪表与控制用和检修用宜采用同型号、同容量的空气压缩机，可以互为备用，以减少备件的品种，提高设备的利用率，同时也保证了压缩空气供气的可靠性，仪表与控制用压缩空气应是经过干燥的洁净、无油、无水的高质量压缩空气。

由于定日镜镜场面积很大，无法用全场统一压缩空气，因此建议采用移动压缩空气系统。

18.0.7 贮油箱的容积是按1台机组的系统油容积设置的，2台机组共用1台贮油箱的容积与1台机组设1台贮油箱的容积是相同的，因此条件合适时也可2台机组共用1台贮油箱。

# 19建筑与结构

## 19.1 一般规定

19.1.4 烟囱结构超过200m为安全等级一级的结构，吸热塔结构由于塔顶布置有大质量荷载，考虑到结构的重要性和结构特点，定义超过150m为安全等级一级的结构。

19.1.5 塔式太阳能电站一般都设置有高温熔融盐罐，高温熔融盐罐基础需要进行温度作用计算，并应考虑温度作用和应力作用的耦合作用。所以增加了温度作用的计算要求。

## 19.2 抗震设计

19.2.3 吸热塔结构是塔式太阳能电站中的重要结构，结构类型为高耸结构。吸热塔的抗风和抗震问题是设计难点和焦点。故定义吸热塔结构为重点设防类结构。

19.2.4 吸热塔、蒸汽发生器等支架结构中，有较多的重要设备，要么是大质量的罐体，或者是重要的管道。考虑到设备的重要性，对这一类非结构构件和主体结构的连接提出了抗震验算要求，具体可参考《建筑抗震设计规范》执行。

## 19.3 建筑设计

19.3.4 敞开式吸热塔除顶部布置有吸热装置外，塔身操作平台较少，一般无人值守，火灾危险性较低，仅要求布置60°钢梯供检修时使用。封闭式吸热塔属于使用人数较少的高层工业建筑，按《建筑设计防火规范》GB50016第3.7.6 条应设置封闭楼梯间。按《建筑设计防火规范》GB50016第7.3.3 条，宜设消防电梯。

## 19.4 地基与基础

19.4.2 熔融盐罐基础和大于100m的吸热塔基础为塔式太阳能电站的重要结构基础，特定义为甲级设计等级。

## 19.6 吸热塔结构

19.6.1~19.6.6 吸热塔结构为高耸结构，顶部有大质量。

为节约成本，一般可采用钢筋混凝土结构，但在设备连接区，需要设置大量的埋件和开孔。采用钢结构能很好的解决埋件和管道安装问题，但成本相对较高。第三种形式为混合结构形式，即下部采用混凝土结构，上部采用钢结构。

吸热塔高耸结构的按照规范要求位移量可以设计的很大，但是考虑到聚光对中的需求，应该也要根据厂家的要求限制塔顶的位移。在风荷载较大的区域，可以采用减振装置控制位移；减震装置的做法在我国超高层和高耸结构中已经有普遍应用。

一些特殊的工艺厂家可能会提出整体设备吊装的要求，应根据吊装的实际情况进行施工阶段的验算。

## 19.7 站区内其他建（构）筑物

19.7.2 熔融盐泵支架结构为受动力影响的结构，采用钢筋混凝土支柱是为了获得较大的刚度，建议设计为钢平台是为了很好的安装设备。

由于该泵长度长，且非常重要，振动荷载突出，所以建议根据泵参数进行动力分析，具体来讲就是谐响应分析，来保证平台和泵的安全。

19.7.4 定日镜基础应满足结构设计指标。同时，工艺专业会提出正常工作状态下的控制指标，所以也应满足工艺专业的指标要求。

## 19.8水工建（构）筑物

19.8.1～19.8.5系参照现行国家标准《大中型火力发电厂设计规范》GB 50660、《小型火力发电厂设计规范》GB 50049及对电站的水工建（构）筑物设计提出要求。

# 20供暖通风与空气调节

## 20.1 一般规定

20.1.3 本条文为太阳能发电厂供暖热媒的选择原则。

推荐采用热水作为供暖热媒是我国节能的基本原则：⑴蒸汽供暖凝结水含铁量高，水质不合格，不易回收利用；⑵蒸汽供暖热能消耗大于热水供暖系统。

20.7.1太阳能发电厂启动锅炉一般采用燃气锅炉，故热水供暖锅炉应选用与启动锅炉燃用同一种燃料的锅炉。

燃气锅炉一般提供低于100℃热水作为供暖热媒。

# 23消 防

## 23.1 一般规定

23.1.1 主要是提出电站消防工作的方针、原则，这也是《中华人民共和国消防法》明确规定的。

23.1.2 为保障电站的安全生产和保护发电厂工作人员的人身安全、财产免受损失或少受损失，在进行发电站规划和设计时，同时应设计消防给水。

23.1.3 本条系由于电站占地面积以及储罐区等的特殊要求，同一时间火灾次数按照现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974执行。

23.1.4 电站由于其专业性较强、有些要求特殊，其中的特别工艺防火和生产过程的安全要求与一般工业或民用建筑不同，规范只能对其特殊性防火设计做原则要求，对于其普遍或相通部分的相关防火要求可按照已有的现行国家标准执行。

## 23.2 建筑物的火灾危险性分类、耐火等级及防火分区

23.2.1～23.2.3 系要求电站的建筑物火灾危险性分类、耐火等级及防火分区按照现行国家《建筑设计防火规范》GB 50016、《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229执行。

23.2.4 系根据电站的工艺防火和生产过程的安全要求对电站重点防火区域进行划分。

## 23.4 电站工艺系统消防

23.4.1～ 23.4.2 系根据电站集热、储热及换热系统的工艺防火和生产过程的安全要求提出消防设计要求。